## 出厂水
采样日期：2023/5/8
采样地点 |  | 西石桥水厂出厂水 | 魏村水厂出厂水 | 限值（GB5749-2022）
色度（铂钴色度单位） | 度 | <5 | <5 | 15
浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | 0.1 | <0.10 | 1
臭和味 |  | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无
游离氯 | mg/L | 0.48 | 0.71 | 0.3~2
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 100
总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出
大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出
pH |  | 7.75 | 7.75 | 6.5～8.5
总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 114 | 113 | 450
铝 | mg/L | 0.062 | 0.07 | 0.2
铁 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 0.3
锰 | mg/L | <0.01 | 0.01 | 0.1
铜 | mg/L | <0.00250 | <0.00250 | 1
锌 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 1
氟化物 | mg/L | 0.2 | 0.19 | 1
氯化物 | mg/L | 26 | 26 | 250
硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.69 | 1.68 | 10
硫酸盐 | mg/L | 32 | 31 | 250
亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | 0.7
溴酸盐 | mg/L | <0.0050 | <0.0050 | 0.01
氯酸盐 | mg/L | 0.0667 | 0.0628 | 0.7
溶解性总固体 | mg/L | 196 | 196 | 1000
砷 | mg/L | 0.0007 | 0.00075 | 0.01
镉 | mg/L | <0.00020 | <0.00020 | 0.005
铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | 0.05
氰化物 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | 0.05
铅 | mg/L | <0.00500 | <0.00500 | 0.01
汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | 0.001
总α放射性 | Bq/L | 0.012 | 0.017 | 0.5
总β放射性 | Bq/L | 0.106 | 0.102 | 1
氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | 0.5
高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.3 | 1.1 | 3
三氯甲烷 | mg/L | 0.0162 | 0.0133 | 0.06
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0027 | 0.0031 | 0.1
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.008 | 0.0074 | 0.06
三溴甲烷 | mg/L | <0.0060 | <0.0060 | 0.1
三卤甲烷 | mg/L | 0.46 | 0.41 | 1
二氯乙酸 | mg/L | 0.0178 | 0.0116 | 0.05
三氯乙酸 | mg/L | 0.009 | 0.0063 | 0.1
二氯甲烷 | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.02
2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.2
经检测，西石桥水厂、魏村水厂的出厂水上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

## 末梢水
采样日期：2023/5/8
采样地点 |  | 第四中学门卫 | 兰馨宾馆 | 荔华医院食堂 | 丁堰村委 | 龙虎塘街道办事处 | 西夏墅镇政府 | 恐龙园三河三园候客室 | 限值（GB5749-2022）
色度（铂钴色度单位） | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15
浑浊度*散射浑浊度单位） | NTU | 0.23 | 0.33 | 0.25 | 0.27 | 0.21 | 0.27 | 0.2 | 1
臭和味 |  | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
游离氯 | mg/L | 0.27 | 0.35 | 0.43 | 0.45 | 0.3 | 0.21 | 0.31 | 0.05~2
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100
总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
pH |  | 7.73 | 7.74 | 7.68 | 7.61 | 7.66 | 7.72 | 7.75 | 6.5～8.5
总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 116 | 113 | 113 | 113 | 111 | 113 | 115 | 450
铝 | mg/L | 0.055 | 0.06 | 0.057 | 0.058 | 0.058 | 0.063 | 0.056 | 0.2
铁 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.3
锰 | mg/L | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1
铜 | mg/L | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | 1
锌 | mg/L | <0.01 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1
氟化物 | mg/L | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 1
氯化物 | mg/L | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 250
硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.68 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | 1.69 | 1.66 | 1.7 | 10
硫酸盐 | mg/L | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 250
亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 0.7
溴酸盐 | mg/L | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | 0.01
氯酸盐 | mg/L | 0.0743 | 0.0705 | 0.0794 | 0.0787 | 0.0779 | 0.0607 | 0.0761 | 0.7
溶解性总固体 | mg/L | 196 | 196 | 199 | 191 | 196 | 192 | 200 | 1000
砷 | mg/L | 0.00069 | 0.00066 | 0.00069 | 0.00071 | 0.00067 | 0.00067 | 0.00072 | 0.01
镉 | mg/L | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 0.005
铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05
氰化物 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 0.05
铅 | mg/L | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | 0.01
汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001
总α放射性 | Bq/L | 0.019 | 0.013 | 0.01 | 0.014 | 0.017 | 0.012 | 0.016 | 0.5
总β放射性 | Bq/L | 0.094 | 0.108 | 0.107 | 0.085 | 0.103 | 0.11 | 0.107 | 1
氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5
高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.4 | 1.1 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 3
三氯甲烷 | mg/L | 0.0253 | 0.021 | 0.023 | 0.0228 | 0.0217 | 0.0218 | 0.0136 | 0.06
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0047 | 0.0055 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0.007 | 0.0018 | 0.1
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0129 | 0.0114 | 0.0118 | 0.012 | 0.0114 | 0.0135 | 0.0065 | 0.06
三溴甲烷 | mg/L | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | 0.1
三卤甲烷 | mg/L | 0.71 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.67 | 0.38 | 1
二氯乙酸 | mg/L | 0.0086 | 0.0096 | 0.013 | 0.0105 | 0.0102 | 0.0061 | 0.0088 | 0.05
三氯乙酸 | mg/L | 0.0091 | 0.0058 | 0.0127 | 0.0131 | 0.0105 | 0.0057 | 0.0101 | 0.1
经检测，7个管网末梢点上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站