## Sheet1
管网监测点水质情况汇总（2023年11月上）
采样日期 | 采样地点 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | 游离氯 | 色度（铂钴色度单位） | 臭和味 | 菌落总数 | 总大肠菌群
| 单位 | NTU | mg/L | 度 | —— | CFU/mL | CFU/100mL
| 限值（GB5749-2022） | 1 | 0.05~2 | 15 | 无异臭、异味 | 100 | 不应检出
2023-11-01 | 常州市城管支队 | 0.21 | 0.3 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-01 | 北新巷口 | 0.16 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-02 | 钟楼区疾控中心 | 0.15 | 0.3 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-09 | 圩塘小学 | 0.14 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-08 | 正衡中学教学楼 | 0.19 | 0.3 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-06 | 荔华医院（末梢点） | 0.35 | 0.43 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-08 | 朝阳二小 | 0.16 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-07 | 戚墅堰东方小学 | 0.1 | 0.2 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-06 | 第四中学（末梢点） | 0.15 | 0.33 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-08 | 二纺仪公司 | 0.11 | 0.3 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-01 | 万福花园医院内 | 0.22 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-09 | 新北实验中学 | 0.13 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-09 | 新区政府 | 0.2 | 0.3 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-01 | 文在桥中石化加油站 | 0.12 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-01 | 罗溪自来水公司营业厅 | 0.16 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-07 | 劳动中路加油站 | 0.23 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-07 | 五角场南路加油站 | 0.14 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-08 | 延陵小学 | 0.13 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-02 | 计量研究所 | 0.18 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-02 | 西仓街格林大厦 | 0.17 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-08 | 兰陵加油站 | 0.17 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-08 | 翠竹小学 | 0.14 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-08 | 永宁北路检察院 | 0.19 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-02 | 清潭小学 | 0.2 | 0.3 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-02 | 紫荆园小区社区 | 0.14 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-02 | 花园新村增压站 | 0.19 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-02 | 永红医院 | 0.15 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-01 | 市少体校 | 0.14 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-08 | 口腔医院 | 0.17 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-01 | 局前街常州通用自来水公司 | 0.23 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-02 | 钟楼区自来水公司营业厅 | 0.13 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-08 | 浦南新村幼儿园 | 0.22 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-09 | 安家加油站 | 0.21 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-06 | 龙虎塘街道办事处（末梢点） | 0.32 | 0.44 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-09 | 新桥加油站 | 0.11 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-09 | 百丈小学 | 0.14 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-13 | 孝都中学 | 0.14 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-06 | 春江加油站 | 0.13 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-09 | 薛家自来水公司营业厅 | 0.17 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-06 | 西夏墅镇政府（末梢点） | 0.41 | 0.15 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-01 | 北港社区卫生服务站 | 0.14 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-01 | 新闸中学 | 0.21 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-01 | 汤庄严家村居民家 | 0.15 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-09 | 三井医院 | 0.15 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-09 | 硅密常州电子设备有限公司 | 0.13 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-08 | 青龙乡政府 | 0.16 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-08 | 郑陆加油站 | 0.17 | 0.3 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-06 | 兰柯四通阀有限公司 | 0.14 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-01 | 富江摩配厂 | 0.14 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-02 | 常州党校 | 0.17 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-02 | 常州看守所宿舍 | 0.16 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-02 | 师源大厦 | 0.14 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-07 | 潞城镇中心幼儿园 | 0.18 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-07 | 雕庄中学 | 0.19 | 0.3 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-06 | 丁堰村委（末梢点） | 0.48 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-07 | 常燃物流中心 | 0.13 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-07 | 横山桥五一村居民家 | 0.17 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-07 | 芙蓉中学 | 0.12 | 0.3 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-07 | 焦溪加油站 | 0.18 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-06 | 兰馨宾馆（末梢点） | 0.16 | 0.51 | <5 | 0级无异臭异味 | 1 | 未检出
2023-11-07 | 横山桥高级中学 | 0.16 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-07 | 三河口居委会 | 0.18 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-09 | 常兴科技有限公司 | 0.15 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-09 | 兰翔机械有限责任公司 | 0.24 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-01 | 海之杰港口起重设备有限公司 | 0.15 | 0.3 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-09 | 薛家老年公寓 | 0.11 | 0.3 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-09 | 绿城墩村村民委员会 | 0.14 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-13 | 泉林金属制品有限公司 | 0.22 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-01 | 河庄街加油站 | 0.13 | 0.3 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
2023-11-06 | 恐龙园三河三园候客室（末梢点） | 0.21 | 0.46 | <5 | 0级无异臭异味 | 未检出 | 未检出
经检测，所有管网监测点的色度（铂钴色度单位）、浑浊度（散射浑浊度单位）、臭和味、游离氯、菌落总数、总大肠菌群指标均符合GB5749-2022的要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站