## 9
采样日期 | 项目 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | 游离氯 | 色（铂钴色度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数（以O2计） | 菌落总数 | 总大肠菌群
| 单位 | NTU | mg/L | 度 | —— | —— | —— | mg/L | CFU/mL | MPN/100mL
| 限值（GB5749-2022） | 1 | 0.05~2 | 15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | 3 | 100 | 不应检出
2023-09-04 | 上书房 | 0.11 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.43 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-09-04 | 嘉城尚座 | 0.1 | 0.29 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.47 | 0.99 | 未检出 | 未检出
2023-09-04 | 朗诗国际 | 0.12 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.47 | 0.98 | 未检出 | 未检出
2023-09-04 | 江南经典 | <0.10 | 0.43 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.47 | 0.94 | 未检出 | 未检出
2023-09-04 | 兰陵尚品 | <0.10 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.49 | 1 | 未检出 | 未检出
2023-09-05 | 汇金置业 | 0.15 | 0.35 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.46 | 1 | 未检出 | 未检出
2023-09-05 | 金色新城东区10 | 0.18 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-09-05 | 吾悦国际 | 0.17 | 0.34 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.55 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-09-05 | 青山湾二期 | 0.24 | 0.3 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.56 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-09-05 | 新城首府 | 0.22 | 0.28 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.46 | 1 | 未检出 | 未检出
2023-09-05 | 金润家园 | 0.18 | 0.51 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.45 | 1 | 未检出 | 未检出
2023-09-18 | 南博湾 | 0.3 | 0.51 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.36 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-09-18 | 太湖明珠苑 | 0.24 | 0.44 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.35 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-09-18 | 福地聚龙苑 | 0.14 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.38 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-09-18 | 锦绣天地 | 0.13 | 0.32 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.33 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-09-18 | 雅居乐星河湾 | 0.14 | 0.58 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.37 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-09-19 | 新立名园 | 0.13 | 0.46 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.36 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-09-19 | 科创水镇 | 0.19 | 0.07 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.73 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-09-19 | 清水湾 | 0.2 | 0.46 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.54 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-09-19 | 新龙花苑 | 0.13 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.55 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-09-19 | 新景花苑 | 0.18 | 0.57 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.39 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-09-20 | 景孟苑 | 0.12 | 0.23 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1 | 未检出 | 未检出
2023-09-20 | 景仁苑 | 0.11 | 0.26 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.38 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-09-20 | 富民一期补建 | 0.1 | 0.21 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.38 | 1 | 未检出 | 未检出
经检测，表内各小区二次供水泵房出水的浑浊度、游离氯、色度、肉眼可见物、pH、高锰酸盐指数、菌落总数和总大肠菌群等指标均符合GB5749-2022要求。