## 12
采样日期 | 项目 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | 游离氯 | 色度（铂钴色度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数（以O2计） | 菌落总数 | 总大肠菌群
| 单位 | NTU | mg/L | 度 | —— | —— | —— | mg/L | CFU/mL | MPN/100mL
| 限值 | 1 | 0.05 | 15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | 3 | 100 | 不得检出
2024-12-04 | 凯尔枫尚 | 0.17 | 0.58 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.72 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-12-04 | 运河花园 | 0.14 | 0.59 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.73 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-12-04 | 枫林雅都 | 0.13 | 0.53 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-12-04 | 英郡花苑 | 0.16 | 0.56 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.71 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-12-04 | 华林家园二期 | 0.15 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.74 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-12-04 | 龙誉城 | 0.17 | 0.65 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.72 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-12-05 | 勤德家园 | 0.13 | 0.39 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.69 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-12-05 | 香江庭院 | 0.39 | 0.43 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.72 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-12-05 | 翡翠湾 | 0.22 | 0.35 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.67 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-12-05 | 云山诗意 | 0.18 | 0.32 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.73 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-12-05 | 平岗星苑 | 0.19 | 0.41 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.71 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-12-06 | 鹏欣丽都 | 0.21 | 0.46 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.71 | 1 | 未检出 | 未检出
2024-12-06 | 金鼎公寓 | 0.17 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.69 | 1 | 未检出 | 未检出
2024-12-06 | 正方京城 | 0.24 | 0.41 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.73 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-12-06 | 置信商务广场 | 0.12 | 0.51 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.72 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-12-06 | 玉隆花园 | 0.14 | 0.49 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1 | 未检出 | 未检出
2024-12-06 | 供电局宿舍 | 0.67 | 0.36 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.73 | 1 | 未检出 | 未检出
2024-12-06 | 鹤苑新都 | 0.25 | 0.49 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.72 | 1 | 未检出 | 未检出
2024-12-07 | 聚和家园 | 0.14 | 0.42 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.71 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-12-07 | 御翠园 | 0.18 | 0.41 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.73 | 1.4 | 未检出 | 未检出
2024-12-07 | 华润国际四期（华润凯旋门） | 0.16 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-12-07 | 中海凤凰熙岸 | 0.18 | 0.44 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.72 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-12-07 | 华润国际六期（华润中吴府） | 0.16 | 0.44 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.74 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-12-07 | 华润国际五期 | 0.2 | 0.48 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.72 | 0.99 | 未检出 | 未检出
2024-12-18 | 龙湖郦城 | 0.23 | 0.49 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-12-18 | 龙湖郦城0203 | 0.41 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.82 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-12-18 | 阳光龙庭 | 0.25 | 0.63 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.79 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-12-18 | 景瑞望府 | 0.22 | 0.58 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.81 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-12-19 | 新立名园 | 0.22 | 0.62 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.73 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-12-19 | 科创水镇 | 0.13 | 0.06 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.75 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-12-19 | 清水湾 | 0.24 | 0.62 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.72 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-12-19 | 新景花苑 | 0.12 | 0.66 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.74 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-12-20 | 怡枫苑 | 0.36 | 0.57 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.74 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-12-20 | 奥林匹克花园 | 0.2 | 0.57 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.76 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-12-20 | 聚怡花园 | 0.21 | 0.63 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.72 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-12-20 | 顺园8村一期 | 0.34 | 0.64 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.73 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-12-20 | 顺园8村二期 | 0.15 | 0.6 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.75 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-12-20 | 香槟广场 | 0.2 | 0.58 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.73 | 1.2 | 未检出 | 未检出