## 2
采样日期 | 项目 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | 游离氯 | 色度（铂钴色度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数（以O2计） | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 检测结论
| 单位 | NTU | mg/L | 度 | —— | —— | —— | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL
| 限值 | 1 | 0.05 | 15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | 3 | 100 | 不得检出
2024-02-01 | 芦墅星苑 | 0.14 | 0.48 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 二次供水泵房出水检测结果均符合国标要求
2024-02-01 | 玉龙湾 | 0.16 | 0.48 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-02-01 | 飞龙新苑 | 0.14 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-02-01 | 金梅花园 | 0.15 | 0.55 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-02-01 | 青山湾一期 | 0.15 | 0.57 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-02-01 | 汇金置业 | 0.13 | 0.41 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-02-05 | 华润国际三期 | 0.18 | 0.48 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.6 | 未检出 | 未检出
2024-02-05 | 华润国际 | 0.17 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.6 | 未检出 | 未检出
2024-02-05 | 翠堤半岛 | 0.2 | 0.43 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.6 | 未检出 | 未检出
2024-02-05 | 怡康花园菜场 | 0.39 | 0.43 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.6 | 未检出 | 未检出
2024-02-05 | 怡康花园25栋 | 0.4 | 0.39 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.6 | 未检出 | 未检出
2024-02-05 | 新天地花园 | 0.2 | 0.53 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.6 | 未检出 | 未检出
2024-02-21 | 银河湾星苑 | 0.16 | 0.41 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-02-21 | 东方明珠园 | 0.15 | 0.51 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-02-21 | 新城尚东区 | 0.21 | 0.57 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-02-21 | 翠园世家 | 0.19 | 0.53 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-02-21 | 中央花园 | 0.16 | 0.6 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-02-21 | 润德半岛 | 0.15 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-02-21 | 蓝钻景庭 | 0.18 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-02-22 | 小河花园 | 0.18 | 0.54 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-02-22 | 东庭苑（富民景园三期） | 0.15 | 0.55 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-02-22 | 孟河星光城 | 0.15 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-02-22 | 景孟苑 | 0.14 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-02-22 | 景仁苑 | 0.15 | 0.47 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.4 | 未检出 | 未检出
2024-02-22 | 富民一期补建 | 0.16 | 0.51 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-02-26 | 花溪兰亭 | 0.19 | 0.39 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-02-26 | 荷花苑近苑 | 0.16 | 0.33 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-02-26 | 泰和之春 | 0.18 | 0.39 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-02-26 | 花语馨苑 | 0.21 | 0.53 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.4 | 未检出 | 未检出
2024-02-26 | 采菱公寓 | 0.27 | 0.57 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-02-26 | 新城和昱 | 0.2 | 0.32 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-02-26 | 腾龙苑二期 | 0.16 | 0.6 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.4 | 未检出 | 未检出
2024-02-26 | 凤凰名城 | 0.17 | 0.54 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-02-26 | 长江塑化城 | 0.16 | 0.25 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-02-26 | 碧桂园壹号天禧 | 0.15 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.4 | 未检出 | 未检出
2024-02-26 | 腾龙苑南苑（高铁安置小区） | 0.16 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-02-27 | 水晶城 | 0.26 | 0.51 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-02-27 | 香溢紫郡 | 0.22 | 0.61 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-02-27 | 紫云苑 | 0.15 | 0.61 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-02-27 | 御和湾 | 0.16 | 0.61 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-02-27 | 紫韵香庭 | 0.15 | 0.55 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-02-27 | 青洋花园2期 | 0.14 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-02-27 | 名桂坊 | 0.17 | 0.6 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-02-28 | 南博湾 | 0.14 | 0.58 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-02-28 | 太湖明珠苑 | 0.13 | 0.59 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出
2024-02-28 | 福地聚龙苑 | 0.15 | 0.56 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-02-28 | 锦绣天地 | 0.13 | 0.68 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-02-28 | 雅居乐星河湾 | 0.13 | 0.57 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1 | 未检出 | 未检出
江苏省城市供水水质监测网常州监测站