## 5
采样日期 | 项目 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | 游离氯 | 色度（铂钴色度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数（以O2计） | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 检测结论
| 单位 | NTU | mg/L | 度 | —— | —— | —— | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL
| 限值 | 1 | 0.05-2 | 15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | 3 | 100 | 不得检出
2024-05-06 | 凯尔枫尚 | 0.17 | 0.58 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 二次供水泵房出水检测结果均符合国标要求
2024-05-06 | 运河花园 | 0.13 | 0.53 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-05-06 | 枫林雅都 | 0.17 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.4 | 未检出 | 未检出
2024-05-06 | 英郡花苑 | 0.25 | 0.57 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-05-06 | 华林家园二期 | 0.16 | 0.56 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.4 | 未检出 | 未检出
2024-05-06 | 龙誉城 | 0.2 | 0.59 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.4 | 未检出 | 未检出
2024-05-07 | 鹏欣丽都 | 0.14 | 0.44 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.4 | 未检出 | 未检出
2024-05-07 | 金鼎公寓 | 0.13 | 0.51 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-05-07 | 正方京城 | 0.15 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.6 | 未检出 | 未检出
2024-05-07 | 置信商务广场 | 0.16 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.4 | 未检出 | 未检出
2024-05-07 | 玉隆花园 | 0.14 | 0.51 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.4 | 未检出 | 未检出
2024-05-07 | 供电局宿舍 | 0.5 | 0.32 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.4 | 未检出 | 未检出
2024-05-07 | 鹤苑新都 | 0.13 | 0.43 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.4 | 未检出 | 未检出
2024-05-08 | 金色新城东区10 | 0.14 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-05-08 | 吾悦国际 | 0.16 | 0.49 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-05-08 | 青山湾二期 | 0.2 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-05-08 | 新城首府 | 0.16 | 0.29 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-05-08 | 金润家园 | 0.12 | 0.63 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-05-09 | 莱茵花苑三期 | 0.16 | 0.51 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出
2024-05-09 | 御水华庭 | 0.14 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1 | 未检出 | 未检出
2024-05-09 | 蓝天新苑 | 0.18 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.98 | 未检出 | 未检出
2024-05-09 | 都市桃源五期 | 0.2 | 0.47 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1 | 未检出 | 未检出
2024-05-09 | 星盛家园 | 0.16 | 0.46 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.99 | 未检出 | 未检出
2024-05-09 | 怡美家园 | 0.12 | 0.54 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出
2024-05-10 | 国泰新都 | 0.14 | 0.34 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1 | 未检出 | 未检出
2024-05-10 | 桃林雅景园 | 0.12 | 0.3 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-05-10 | 蔷薇花园 | 0.2 | 0.51 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1 | 未检出 | 未检出
2024-05-10 | 诺诚高第 | 0.14 | 0.46 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-05-10 | 高成天鹅湖 | 0.19 | 0.53 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.98 | 未检出 | 未检出
2024-05-13 | 上书房 | 0.15 | 0.55 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出
2024-05-13 | 嘉城尚座 | 0.1 | 0.49 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1 | 未检出 | 未检出
2024-05-13 | 朗诗国际 | 0.13 | 0.46 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出
2024-05-13 | 江南经典 | 0.12 | 0.44 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出
2024-05-13 | 兰陵尚品 | 0.12 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-05-14 | 莱蒙名骏 | 0.18 | 0.42 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-05-14 | 莱蒙时代 | 0.16 | 0.34 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-05-14 | 莱蒙都会 | 0.18 | 0.38 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-05-14 | 云庭公寓 | 0.33 | 0.25 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-05-14 | 国泰名筑 | 0.17 | 0.44 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-05-14 | 东城明居 | 0.19 | 0.49 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-05-14 | 东坡雅居 | 0.15 | 0.41 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-05-15 | 聚和家园 | 0.12 | 0.41 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-05-15 | 御翠园 | 0.19 | 0.34 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-05-15 | 华润国际四期（华润凯旋门） | 0.11 | 0.43 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-05-15 | 中海凤凰熙岸 | 0.2 | 0.48 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-05-15 | 华润国际六期（华润中吴府） | 0.15 | 0.41 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-05-15 | 华润国际五期 | 0.14 | 0.55 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-05-20 | 怡枫苑 | 0.12 | 0.61 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-05-20 | 奥林匹克花园 | 0.49 | 0.46 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-05-20 | 聚怡花园 | 0.11 | 0.61 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-05-20 | 顺园八村一期 | 0.11 | 0.55 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-05-20 | 顺园八村二期 | 0.18 | 0.43 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1 | 未检出 | 未检出
2024-05-20 | 香槟广场 | 0.16 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出
2024-05-20 | 碧春雅园 | 0.16 | 0.42 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-05-21 | 九洲花园1期 | 0.14 | 0.49 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.56 | 1 | 未检出 | 未检出
2024-05-21 | 九洲花园2期 | 0.16 | 0.53 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出
2024-05-21 | 三江花园 | 0.15 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-05-21 | 三江雅苑 | 0.23 | 0.47 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-05-21 | 青年公寓 | 0.12 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-05-22 | 腾龙苑二期 | 0.12 | 0.57 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-05-22 | 凤凰名城 | 0.14 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-05-22 | 长江塑化城 | 0.13 | 0.22 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-05-22 | 碧桂园壹号天禧 | 0.12 | 0.6 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-05-22 | 腾龙苑南苑（高铁安置小区） | 0.11 | 0.48 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-05-23 | 南博湾 | 0.13 | 0.42 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.99 | 未检出 | 未检出
2024-05-23 | 太湖明珠苑 | 0.12 | 0.36 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.93 | 未检出 | 未检出
2024-05-23 | 福地聚龙苑 | 0.15 | 0.49 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.96 | 未检出 | 未检出
2024-05-23 | 锦绣天地 | 0.14 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.99 | 未检出 | 未检出
2024-05-23 | 雅居乐星河湾 | 0.13 | 0.39 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.98 | 未检出 | 未检出
2024-05-27 | 花溪兰亭 | 0.18 | 0.24 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-05-27 | 荷花苑近苑 | 0.12 | 0.19 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-05-27 | 泰和之春 | 0.13 | 0.24 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-05-27 | 花语馨苑 | 0.11 | 0.46 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-05-27 | 采菱公寓 | 0.14 | 0.36 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-05-27 | 新城和昱 | 0.12 | 0.22 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-05-28 | 龙湖郦城 | 0.12 | 0.49 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-05-28 | 龙湖郦城0203 | 0.12 | 0.38 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.4 | 未检出 | 未检出
2024-05-28 | 阳光龙庭 | 0.11 | 0.58 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.4 | 未检出 | 未检出
2024-05-28 | 景瑞望府 | 0.14 | 0.48 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-05-29 | 水晶城 | 0.14 | 0.53 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-05-29 | 香溢紫郡 | 0.12 | 0.54 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-05-29 | 紫云苑 | 0.15 | 0.46 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-05-29 | 御和湾 | 0.18 | 0.49 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-05-29 | 紫韵香庭 | 0.14 | 0.49 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-05-29 | 青洋花园2期 | 0.13 | 0.35 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-05-29 | 名桂坊 | 0.13 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-05-30 | 小河花园 | 0.16 | 0.28 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-05-30 | 东庭苑（富民景园三期） | 0.15 | 0.27 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1 | 未检出 | 未检出
2024-05-30 | 孟河星光城 | 0.15 | 0.24 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-05-30 | 景孟苑 | 0.14 | 0.26 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-05-30 | 景仁苑 | 0.12 | 0.2 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-05-30 | 富民一期补建 | 0.13 | 0.23 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出
江苏省城市供水水质监测网常州监测站