## 5
采样日期 | 项目 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | 游离氯 | 色度（铂钴色度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数（以O2计） | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 检测结论
| 单位 | NTU | mg/L | 度 | —— | —— | —— | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL
| 限值 | 1 | 0.05-2 | 15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | 3 | 100 | 不得检出
2024-06-03 | 勤德家园 | 0.13 | 0.47 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 二次供水泵房出水检测结果均符合国标要求
2024-06-03 | 香江庭院 | 0.24 | 0.42 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-06-03 | 翡翠湾 | 0.22 | 0.39 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-06-03 | 云山诗意 | 0.32 | 0.43 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-06-03 | 平岗星苑 | 0.17 | 0.49 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-06-04 | 光华世家 | 0.12 | 0.31 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1 | 未检出 | 未检出
2024-06-04 | 府河名居 | 0.14 | 0.35 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出
2024-06-04 | 新城金郡 | 0.2 | 0.28 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-06-04 | 银河湾明苑 | 0.14 | 0.35 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-06-04 | 九洲新世界 | 0.14 | 0.28 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-06-04 | 嘉宏盛世 | 0.19 | 0.27 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-06-17 | 金田雅居一期 | 0.13 | 0.39 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-06-17 | 侨光苑 | 0.13 | 0.36 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-06-17 | 道生中心 | 0.11 | 0.34 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2024-06-17 | 吟枫苑 | 0.12 | 0.38 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.6 | 未检出 | 未检出
2024-06-18 | 银河湾星苑 | 0.11 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-06-18 | 东方明珠花园 | 0.13 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.4 | 未检出 | 未检出
2024-06-18 | 新城尚东区 | 0.11 | 0.44 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.8 | 未检出 | 未检出
2024-06-18 | 翠园世家 | 0.12 | 0.41 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.4 | 未检出 | 未检出
2024-06-18 | 中央花园 | 0.12 | 0.38 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-06-18 | 润德半岛 | 0.17 | 0.37 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-06-18 | 蓝钻景庭 | 0.11 | 0.37 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2024-06-19 | 百草苑二期 | 0.11 | 0.28 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.4 | 未检出 | 未检出
2024-06-19 | 玲珑花园 | 0.13 | 0.39 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-06-19 | 龙栖小区 | 0.11 | 0.37 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2024-06-19 | 九龙仓国宾花园 | 0.12 | 0.36 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.4 | 未检出 | 未检出
2024-06-19 | 中海锦珑湾 | 0.13 | 0.18 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.4 | 未检出 | 未检出
2024-06-20 | 新立名园 | 0.16 | 0.47 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.94 | 未检出 | 未检出
2024-06-20 | 科创水镇 | 0.22 | 0.1 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.89 | 未检出 | 未检出
2024-06-20 | 清水湾 | 0.15 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.91 | 未检出 | 未检出
2024-06-20 | 新景花苑 | 0.11 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.9 | 未检出 | 未检出
江苏省城市供水水质监测网常州监测站