## 出厂水
采样日期：2024/8/12
采样地点 |  | 西石桥水厂出厂水 | 魏村水厂出厂水 | 限值（GB5749-2022） | 检测结论
色度（铂钴色度单位） | 度 | <5 | <5 | 15 | 西石桥水厂出厂水和魏村水厂出厂水的检测结果均符合国标要求
浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | <0.10 | <0.10 | 1
臭和味 |  | 0级,无异臭异味 | 0级,无异臭异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无
游离氯 | mg/L | 0.45 | 0.6 | 0.3~2
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 100
总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出
大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出
pH |  | 7.6 | 7.5 | 6.5～8.5
总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 112 | 116 | 450
铝 | mg/L | 0.052 | 0.069 | 0.2
铁 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 0.3
锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 0.1
铜 | mg/L | 0.00119 | 0.00084 | 1
锌 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 1
氟化物 | mg/L | 0.18 | 0.18 | 1
氯化物 | mg/L | 15 | 16 | 250
硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.42 | 1.41 | 10
硫酸盐 | mg/L | 23 | 22 | 250
亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | 0.7
溴酸盐 | mg/L | <0.0050 | <0.0050 | 0.01
氯酸盐 | mg/L | 0.2036 | 0.1352 | 0.7
溶解性总固体 | mg/L | 170 | 168 | 1000
砷 | mg/L | 0.00112 | 0.00086 | 0.01
镉 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | 0.005
铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | 0.05
氰化物 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | 0.05
铅 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | 0.01
汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | 0.001
总α放射性 | Bq/L | 0.029 | 0.012 | 0.5
总β放射性 | Bq/L | 0.114 | 0.09 | 1
氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | 0.5
高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.4 | 1.2 | 3
三氯甲烷 | mg/L | 0.0179 | 0.0134 | 0.06
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0056 | 0.0048 | 0.06
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0016 | 0.0012 | 0.1
三溴甲烷 | mg/L | <0.0060 | <0.0060 | 0.1
三卤甲烷 | mg/L | 0.43767 | 0.34533 | 1
二氯乙酸 | mg/L | 0.008 | 0.008 | 0.05
三氯乙酸 | mg/L | 0.0075 | 0.009 | 0.1
二氯甲烷 | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.02
2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.2
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

## 末梢水
采样日期：2024/8/12
采样地点 |  | 第四中学门卫 | 兰馨宾馆 | 荔华医院食堂 | 丁堰村委 | 龙虎塘街道办事处 | 西夏墅镇政府 | 恐龙园三河三园候客室 | 限值（GB5749-2022） | 检测结论
色度（铂钴色度单位） | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 | 管网末梢水的检测结果均符合国标要求
浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.2 | 0.31 | 0.12 | 0.2 | 1
臭和味 |  | 0级,无异臭异味 | 0级,无异臭异味 | 0级,无异臭异味 | 0级,无异臭异味 | 0级,无异臭异味 | 0级,无异臭异味 | 0级,无异臭异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
游离氯 | mg/L | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.41 | 0.48 | 0.2 | 0.41 | 0.05~2
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100
总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
pH |  | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5～8.5
总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 118 | 116 | 116 | 114 | 114 | 114 | 114 | 450
铝 | mg/L | 0.06 | 0.075 | 0.057 | 0.058 | 0.058 | 0.069 | 0.054 | 0.2
铁 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.3
锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.1
铜 | mg/L | 0.00126 | 0.00244 | 0.00131 | 0.00129 | 0.00164 | 0.00135 | 0.00132 | 1
锌 | mg/L | <0.01 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1
氟化物 | mg/L | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 1
氯化物 | mg/L | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 250
硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.42 | 1.39 | 1.41 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | 1.41 | 10
硫酸盐 | mg/L | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 250
亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 0.0158 | 0.0157 | <0.0024 | <0.0024 | 0.7
溴酸盐 | mg/L | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | 0.01
氯酸盐 | mg/L | 0.222 | 0.1542 | 0.2336 | 0.2346 | 0.313 | 0.1891 | 0.2392 | 0.7
溶解性总固体 | mg/L | 179 | 176 | 172 | 176 | 178 | 182 | 175 | 1000
砷 | mg/L | 0.00113 | 0.0008 | 0.0011 | 0.00113 | 0.0011 | 0.000778 | 0.00114 | 0.01
镉 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.005
铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05
氰化物 | mg/L | <0.0020 | 0.0023 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 0.0025 | 0.05
铅 | mg/L | <0.00010 | 0.00084 | <0.00010 | <0.00010 | 0.0001 | 0.0001 | <0.00010 | 0.01
汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001
总α放射性 | Bq/L | 0.029 | 0.023 | 0.029 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.026 | 0.5
总β放射性 | Bq/L | 0.081 | 0.11 | 0.113 | 0.098 | 0.119 | 0.125 | 0.091 | 1
氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5
高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 2 | 3
三氯甲烷 | mg/L | 0.0315 | 0.0192 | 0.0271 | 0.027 | 0.0235 | 0.0223 | 0.026 | 0.06
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0096 | 0.0069 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0082 | 0.06
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0031 | 0.0019 | 0.0029 | 0.003 | 0.0028 | 0.0025 | 0.0029 | 0.1
三溴甲烷 | mg/L | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | 0.1
三卤甲烷 | mg/L | 0.746 | 0.484 | 0.65067 | 0.65 | 0.57967 | 0.55667 | 0.629 | 1
二氯乙酸 | mg/L | 0.0032 | 0.0114 | 0.0067 | 0.0099 | 0.0092 | <0.0010 | 0.0128 | 0.05
三氯乙酸 | mg/L | 0.0165 | 0.0145 | 0.0158 | 0.0157 | 0.0126 | 0.0082 | 0.0152 | 0.1
江苏省城市供水水质监测网常州监测站