## 出厂水
采样日期：2024/9/3
采样地点 |  | 西石桥水厂出厂水 | 魏村水厂出厂水 | 限值（GB5749-2022） | 检测结论
色度（铂钴色度单位） | 度 | <5 | <5 | 15 | 西石桥水厂出厂水和魏村水厂出厂水的检测结果均符合国标要求
浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | <0.10 | <0.10 | 1
臭和味 |  | 0级,无异臭异味 | 0级,无异臭异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无
游离氯 | mg/L | 0.4 | 0.73 | 0.3~2
菌落总数 | CFU/mL | 1 | 未检出 | 100
总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出
大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出
pH |  | 7.6 | 7.6 | 6.5～8.5
总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 106 | 110 | 450
铝 | mg/L | 0.062 | 0.059 | 0.2
铁 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 0.3
锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 0.1
铜 | mg/L | 0.00114 | 0.00086 | 1
锌 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 1
氟化物 | mg/L | 0.19 | 0.18 | 1
氯化物 | mg/L | 19 | 19 | 250
硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.05 | 1.07 | 10
硫酸盐 | mg/L | 23 | 23 | 250
亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | 0.7
溴酸盐 | mg/L | <0.0050 | <0.0050 | 0.01
氯酸盐 | mg/L | 0.1898 | 0.129 | 0.7
溶解性总固体 | mg/L | 160 | 164 | 1000
砷 | mg/L | 0.00106 | 0.00087 | 0.01
镉 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | 0.005
铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | 0.05
氰化物 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | 0.05
铅 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | 0.01
汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | 0.001
总α放射性 | Bq/L | 0.015 | 0.015 | 0.5
总β放射性 | Bq/L | 0.14 | 0.102 | 1
氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | 0.5
高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.97 | 0.85 | 3
三氯甲烷 | mg/L | 0.0187 | 0.011 | 0.06
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0078 | 0.0053 | 0.06
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0029 | 0.0019 | 0.1
三溴甲烷 | mg/L | <0.0060 | <0.0060 | 0.1
三卤甲烷 | mg/L | 0.50067 | 0.32067 | 1
二氯乙酸 | mg/L | 0.0037 | 0.0042 | 0.05
三氯乙酸 | mg/L | 0.0032 | 0.0037 | 0.1
二氯甲烷 | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.02
2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.2
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

## 末梢水
采样日期：2024/9/3
采样地点 |  | 第四中学门卫 | 兰馨宾馆 | 荔华医院食堂 | 丁堰村委 | 龙虎塘街道办事处 | 西夏墅镇政府 | 恐龙园三河三园候客室 | 限值（GB5749-2022） | 检测结论
色度（铂钴色度单位） | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 | 管网末梢水的检测结果均符合国标要求
浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.25 | 0.11 | 0.14 | 1
臭和味 |  | 0级,无异臭异味 | 0级,无异臭异味 | 0级,无异臭异味 | 0级,无异臭异味 | 0级,无异臭异味 | 0级,无异臭异味 | 0级,无异臭异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
游离氯 | mg/L | 0.48 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.05~2
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 100
总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
pH |  | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 6.5～8.5
总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 97.2 | 114 | 109 | 110 | 105 | 108 | 108 | 450
铝 | mg/L | 0.062 | 0.065 | 0.062 | 0.062 | 0.06 | 0.062 | 0.059 | 0.2
铁 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.3
锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.1
铜 | mg/L | 0.00104 | 0.00141 | 0.00135 | 0.00106 | 0.00076 | 0.00177 | 0.00115 | 1
锌 | mg/L | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1
氟化物 | mg/L | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.18 | 1
氯化物 | mg/L | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 250
硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.11 | 1.1 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 10
硫酸盐 | mg/L | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 250
亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 0.7
溴酸盐 | mg/L | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | 0.01
氯酸盐 | mg/L | 0.2009 | 0.2015 | 0.2036 | 0.1971 | 0.1977 | 0.1588 | 0.1976 | 0.7
溶解性总固体 | mg/L | 159 | 165 | 162 | 158 | 162 | 166 | 160 | 1000
砷 | mg/L | 0.00085 | 0.00087 | 0.00085 | 0.00085 | 0.00083 | 0.0008 | 0.00086 | 0.01
镉 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.005
铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05
氰化物 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 0.05
铅 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.00015 | <0.00010 | 0.01
汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001
总α放射性 | Bq/L | 0.019 | 0.018 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 0.5
总β放射性 | Bq/L | 0.125 | 0.097 | 0.099 | 0.09 | 0.097 | 0.099 | 0.108 | 1
氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5
高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.81 | 0.85 | 0.9 | 1 | 1.4 | 0.94 | 1 | 3
三氯甲烷 | mg/L | 0.0204 | 0.0145 | 0.0202 | 0.0164 | 0.0205 | 0.026 | 0.0182 | 0.06
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0083 | 0.0069 | 0.0089 | 0.0079 | 0.0091 | 0.0108 | 0.0084 | 0.06
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.003 | 0.0029 | 0.0037 | 0.0034 | 0.0037 | 0.0045 | 0.0036 | 0.1
三溴甲烷 | mg/L | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | 0.1
三卤甲烷 | mg/L | 0.53833 | 0.41567 | 0.552 | 0.469 | 0.56033 | 0.68833 | 0.50933 | 1
二氯乙酸 | mg/L | 0.0056 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0054 | 0.0055 | <0.0010 | 0.0054 | 0.05
三氯乙酸 | mg/L | 0.0066 | 0.0069 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0067 | 0.0028 | 0.0066 | 0.1
江苏省城市供水水质监测网常州监测站