## 出厂水
采样日期：2024/10/8
采样地点 |  | 西石桥水厂出厂水 | 魏村水厂出厂水 | 限值（GB5749-2022） | 检测结论
色度（铂钴色度单位） | 度 | <5 | <5 | 15 | 西石桥水厂出厂水和魏村水厂出厂水的检测结果均符合国标要求
浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | <0.10 | <0.10 | 1
臭和味 |  | 0级,无异臭异味 | 0级,无异臭异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无
游离氯 | mg/L | 0.6 | 0.73 | 0.3~2
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 100
总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出
大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出
pH |  | 7.5 | 7.5 | 6.5～8.5
总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 124 | 123 | 450
铝 | mg/L | 0.068 | 0.056 | 0.2
铁 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 0.3
锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 0.1
铜 | mg/L | 0.00102 | 0.00081 | 1
锌 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 1
氟化物 | mg/L | 0.2 | 0.18 | 1
氯化物 | mg/L | 29 | 29 | 250
硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.23 | 1.23 | 10
硫酸盐 | mg/L | 33 | 33 | 250
亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | 0.7
溴酸盐 | mg/L | <0.0050 | <0.0050 | 0.01
氯酸盐 | mg/L | 0.1229 | 0.1358 | 0.7
溶解性总固体 | mg/L | 212 | 210 | 1000
砷 | mg/L | 0.00131 | 0.00115 | 0.01
镉 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | 0.005
铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | 0.05
氰化物 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | 0.05
铅 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | 0.01
汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | 0.001
总α放射性 | Bq/L | 0.016 | 0.011 | 0.5
总β放射性 | Bq/L | 0.1 | 0.081 | 1
氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | 0.5
高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.1 | 0.88 | 3
三氯甲烷 | mg/L | 0.0123 | 0.013 | 0.06
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0069 | 0.0073 | 0.06
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0032 | 0.0039 | 0.1
三溴甲烷 | mg/L | <0.0060 | <0.0060 | 0.1
三卤甲烷 | mg/L | 0.382 | 0.40733 | 1
二氯乙酸 | mg/L | 0.0038 | 0.0058 | 0.05
三氯乙酸 | mg/L | 0.0024 | 0.0039 | 0.1
二氯甲烷 | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.02
2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.2
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

## 末梢水
采样日期：2024/10/8
采样地点 |  | 第四中学门卫 | 兰馨宾馆 | 荔华医院食堂 | 丁堰村委 | 龙虎塘街道办事处 | 西夏墅镇政府 | 恐龙园三河三园候客室 | 限值（GB5749-2022） | 检测结论
色度（铂钴色度单位） | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 | 管网末梢水的检测结果均符合国标要求
浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | 0.31 | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 1
臭和味 |  | 0级,无异臭异味 | 0级,无异臭异味 | 0级,无异臭异味 | 0级,无异臭异味 | 0级,无异臭异味 | 0级,无异臭异味 | 0级,无异臭异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
游离氯 | mg/L | 0.32 | 0.49 | 0.44 | 0.42 | 0.37 | 0.21 | 0.36 | 0.05~2
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100
总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
pH |  | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 6.5～8.5
总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 125 | 122 | 121 | 122 | 122 | 123 | 123 | 450
铝 | mg/L | 0.07 | 0.061 | 0.069 | 0.068 | 0.072 | 0.053 | 0.067 | 0.2
铁 | mg/L | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.3
锰 | mg/L | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.1
铜 | mg/L | 0.0012 | 0.00217 | 0.00147 | 0.00111 | 0.00115 | 0.00107 | 0.00127 | 1
锌 | mg/L | <0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1
氟化物 | mg/L | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 1
氯化物 | mg/L | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 250
硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.26 | 1.03 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.2 | 1.21 | 10
硫酸盐 | mg/L | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 250
亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 0.7
溴酸盐 | mg/L | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | 0.01
氯酸盐 | mg/L | 0.1741 | 0.1406 | 0.1421 | 0.144 | 0.1514 | 0.1284 | 0.1431 | 0.7
溶解性总固体 | mg/L | 216 | 202 | 210 | 207 | 208 | 209 | 211 | 1000
砷 | mg/L | 0.00139 | 0.00114 | 0.00135 | 0.00135 | 0.00134 | 0.00124 | 0.00132 | 0.01
镉 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.005
铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05
氰化物 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 0.05
铅 | mg/L | <0.00010 | 0.00044 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.00015 | <0.00010 | 0.01
汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001
总α放射性 | Bq/L | 0.022 | 0.027 | 0.028 | 0.023 | 0.025 | 0.015 | 0.02 | 0.5
总β放射性 | Bq/L | 0.117 | 0.121 | 0.12 | 0.112 | 0.123 | 0.085 | 0.133 | 1
氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5
高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.81 | 1.2 | 3
三氯甲烷 | mg/L | 0.0168 | 0.0136 | 0.0161 | 0.0157 | 0.0143 | 0.0202 | 0.0128 | 0.06
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0101 | 0.0085 | 0.0096 | 0.0095 | 0.0085 | 0.0117 | 0.0086 | 0.06
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0062 | 0.0044 | 0.0054 | 0.0055 | 0.0044 | 0.0068 | 0.005 | 0.1
三溴甲烷 | mg/L | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | 0.1
三卤甲烷 | mg/L | 0.54033 | 0.44233 | 0.51233 | 0.5 | 0.454 | 0.62967 | 0.43667 | 1
二氯乙酸 | mg/L | <0.0010 | 0.0047 | 0.0033 | 0.0026 | 0.0034 | <0.0010 | 0.0031 | 0.05
三氯乙酸 | mg/L | 0.0042 | 0.0032 | 0.0041 | 0.0045 | 0.0044 | 0.003 | 0.004 | 0.1
江苏省城市供水水质监测网常州监测站