## 出厂水
采样日期：2024/12/2
采样地点 |  | 西石桥水厂出厂水 | 魏村水厂出厂水 | 限值（GB5749-2022） | 检测结论
色度（铂钴色度单位） | 度 | <5 | <5 | 15 | 西石桥水厂出厂水和魏村水厂出厂水的检测结果均符合国标要求
浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | <0.10 | <0.10 | 1
臭和味 |  | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无
游离氯 | mg/L | 0.5 | 0.75 | 0.3~2
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 100
总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出
大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出
pH |  | 7.7 | 7.7 | 6.5～8.5
总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 129 | 131 | 450
铝 | mg/L | 0.087 | 0.079 | 0.2
铁 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 0.3
锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 0.1
铜 | mg/L | <0.00250 | <0.00250 | 1
锌 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 1
氟化物 | mg/L | 0.2 | 0.2 | 1
氯化物 | mg/L | 28 | 28 | 250
硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.46 | 1.46 | 10
硫酸盐 | mg/L | 35 | 35 | 250
亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | 0.7
溴酸盐 | mg/L | <0.0050 | <0.0050 | 0.01
氯酸盐 | mg/L | 0.0925 | 0.0651 | 0.7
溶解性总固体 | mg/L | 210 | 208 | 1000
砷 | mg/L | 0.00141 | 0.00116 | 0.01
镉 | mg/L | <0.00020 | <0.00020 | 0.005
铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | 0.05
氰化物 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | 0.05
铅 | mg/L | <0.00500 | <0.00500 | 0.01
汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | 0.001
总α放射性 | Bq/L | 0.012 | 0.018 | 0.5
总β放射性 | Bq/L | 0.118 | 0.114 | 1
氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | 0.5
高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.4 | 1.2 | 3
三氯甲烷 | mg/L | 0.0074 | 0.0075 | 0.06
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.005 | 0.005 | 0.06
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0031 | 0.0029 | 0.1
三溴甲烷 | mg/L | <0.0060 | <0.0060 | 0.1
三卤甲烷 | mg/L | 0.26767 | 0.26733 | 1
二氯乙酸 | mg/L | 0.0044 | 0.0043 | 0.05
三氯乙酸 | mg/L | 0.0044 | 0.0041 | 0.1
二氯甲烷 | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.02
2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.2
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

## 末梢水
采样日期：2024/12/2
采样地点 |  | 第四中学门卫 | 兰馨宾馆 | 荔华医院食堂 | 丁堰村委 | 龙虎塘街道办事处 | 西夏墅镇政府 | 恐龙园三河三园候客室 | 限值（GB5749-2022） | 检测结论
色度（铂钴色度单位） | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 | 管网末梢水的检测结果均符合国标要求
浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | 0.33 | 0.58 | 0.23 | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.37 | 1
臭和味 |  | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
游离氯 | mg/L | 0.32 | 0.49 | 0.46 | 0.44 | 0.41 | 0.26 | 0.29 | 0.05~2
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100
总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
pH |  | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 6.5～8.5
总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 130 | 131 | 131 | 129 | 128 | 132 | 129 | 450
铝 | mg/L | 0.077 | 0.068 | 0.084 | 0.079 | 0.082 | 0.059 | 0.076 | 0.2
铁 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.3
锰 | mg/L | 0.06 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.1
铜 | mg/L | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | 1
锌 | mg/L | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 1
氟化物 | mg/L | 0.22 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 1
氯化物 | mg/L | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 250
硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.47 | 1.46 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.5 | 10
硫酸盐 | mg/L | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 35 | 250
亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 0.7
溴酸盐 | mg/L | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | 0.01
氯酸盐 | mg/L | 0.1026 | 0.0721 | 0.1043 | 0.1053 | 0.1063 | 0.0696 | 0.1049 | 0.7
溶解性总固体 | mg/L | 206 | 208 | 204 | 202 | 214 | 214 | 213 | 1000
砷 | mg/L | 0.00126 | 0.00109 | 0.00146 | 0.00145 | 0.00135 | 0.00104 | 0.00144 | 0.01
镉 | mg/L | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 0.005
铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05
氰化物 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 0.05
铅 | mg/L | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | 0.01
汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001
总α放射性 | Bq/L | 0.011 | 0.02 | 0.014 | 0.022 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 0.5
总β放射性 | Bq/L | 0.116 | 0.105 | 0.128 | 0.11 | 0.118 | 0.101 | 0.126 | 1
氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5
高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.4 | 3
三氯甲烷 | mg/L | 0.0118 | 0.0098 | 0.0119 | 0.0115 | 0.0113 | 0.0101 | 0.0118 | 0.06
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0089 | 0.0074 | 0.0089 | 0.0087 | 0.0082 | 0.0075 | 0.0089 | 0.06
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0058 | 0.0047 | 0.0058 | 0.0058 | 0.0053 | 0.005 | 0.0059 | 0.1
三溴甲烷 | mg/L | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | 0.1
三卤甲烷 | mg/L | 0.433 | 0.36367 | 0.43467 | 0.42467 | 0.408 | 0.37333 | 0.434 | 1
二氯乙酸 | mg/L | 0.0025 | 0.0049 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0034 | 0.0017 | 0.0015 | 0.05
三氯乙酸 | mg/L | 0.0054 | 0.0048 | 0.0062 | 0.0065 | 0.0064 | 0.0039 | 0.0067 | 0.1
江苏省城市供水水质监测网常州监测站