## Sheet1
采样日期：2025/3/4
项目 | 单位 | 西石桥水厂出厂水 | 魏村水厂出厂水 | 限值（GB5749-2022）
色度（铂钴色度单位） | 度 | <5 | <5 | 15
浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | <0.10 | 0.1 | 1
臭和味 | —— | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无
游离氯 | mg/L | 0.4 | 0.6 | 0.3~2
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 100
总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出
大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出
pH | —— | 7.7 | 7.7 | 不小于6.5且不大于8.5
总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 148 | 149 | 450
铝 | mg/L | 0.077 | 0.064 | 0.2
铁 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 0.3
锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 0.1
铜 | mg/L | 0.00116 | 0.00089 | 1
锌 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 1
氟化物 | mg/L | 0.17 | 0.18 | 1
氯化物 | mg/L | 28 | 29 | 250
硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.48 | 1.48 | 10
硫酸盐 | mg/L | 45 | 44 | 250
亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | 0.7
溴酸盐 | mg/L | <0.0050 | <0.0050 | 0.01
氯酸盐 | mg/L | 0.0597 | 0.0587 | 0.7
溶解性总固体 | mg/L | 230 | 232 | 1000
砷 | mg/L | 0.00101 | 0.00067 | 0.01
镉 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | 0.005
铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | 0.05
挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | 0.002
氰化物 | mg/L | 0.0027 | 0.0028 | 0.05
硫化物 | Bq/L | <0.0040 | <0.0040 | 0.02（附录A参考指标）
铅 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | 0.01
汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | 0.001
硒 | mg/L | <0.00030 | <0.00030 | 0.01
总α放射性 | mg/L | 0.015 | 0.015 | 0.5
总β放射性 | Bq/L | 0.091 | 0.082 | 1
高氯酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | 0.07
钠 | mg/L | 18.8 | 19.4 | 200
铍 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | 0.002
银 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | 0.05
硼 | mg/L | <0.20 | <0.20 | 1
钼 | mg/L | 0.00171 | 0.00184 | 0.07
镍 | mg/L | 0.00174 | 0.00184 | 0.02
钡 | mg/L | 0.062 | 0.063 | 0.7
铊 | mg/L | <0.00005 | 7e-05 | 0.0001
锑 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | 0.005
钒 | mg/L | 0.0011 | 0.00115 | 0.01（附录A参考指标）
氯化氰（以CN-计） | mg/L | <0.01 | <0.01 | 0.07（附录A参考指标）
阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.10 | <0.10 | 0.3
氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | 0.5
高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.4 | 1.3 | 3
三氯甲烷 | mg/L | 0.017254 | 0.012748 | 0.06
四氯化碳 | mg/L | <0.000200 | <0.000200 | 0.002
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.011422 | 0.009939 | 0.06
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.007496 | 0.007874 | 0.1
三溴甲烷 | mg/L | 0.001479 | 0.001822 | 0.1
三卤甲烷 | mg/L | 0.56768 | 0.47508 | 1
三氯乙醛 | mg/L | <0.0010 | 0.0015 | 0.1（附录A参考指标）
总有机碳 | mg/L | 1.75 | 1.52 | 5（附录A参考指标）
亚硝酸盐（以N计） | mg/L | <0.001 | <0.001 | 1（附录A参考指标）
二氯乙酸 | mg/L | 0.0024 | 0.003 | 0.05
三氯乙酸 | mg/L | 0.002 | 0.0025 | 0.1
滴滴涕 | mg/L | <0.00004 | <0.00004 | 0.001（附录A参考指标）
林丹 | mg/L | <0.00001 | <0.00001 | 0.002（附录A参考指标）
六六六（总量） | mg/L | <0.00002 | <0.00002 | 0.005（附录A参考指标）
百菌清 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.01
乙草胺 | mg/L | <0.000020 | <0.000020 | 0.02
环氧氯丙烷 | mg/L | <0.00040 | <0.00040 | 0.0004
苯 | mg/L | <0.000100 | <0.000100 | 0.01
甲苯 | mg/L | <0.000200 | <0.000200 | 0.7
乙苯 | mg/L | <0.000100 | <0.000100 | 0.3（附录A参考指标）
二甲苯（总量） | mg/L | <0.000100 | <0.000100 | 0.5
苯乙烯 | mg/L | <0.000100 | <0.000100 | 0.02
氯苯 | mg/L | <0.000200 | <0.000200 | 0.3
1,2-二氯乙烷 | mg/L | <0.000200 | <0.000200 | 0.03
二氯甲烷 | mg/L | <0.000200 | <0.000200 | 0.02
1,1-二氯乙烯 | mg/L | <0.000200 | <0.000200 | 0.03
1,2-二氯乙烯（总量） | mg/L | <0.000200 | <0.000200 | 0.05
1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | <0.000200 | <0.000200 | 2（附录A参考指标）
乐果 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | 0.006
敌敌畏 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | 0.001
甲基对硫磷 | mg/L | <0.00020 | <0.00020 | 0.009（附录A参考指标）
对硫磷 | mg/L | <0.00020 | <0.00020 | 0.003（附录A参考指标）
马拉硫磷 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | 0.25
莠去津 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | 0.002
1，2-二氯苯 | mg/L | <0.000100 | <0.000100 | 1（附录A参考指标）
1，4-二氯苯 | mg/L | <0.000100 | <0.000100 | 0.3
三氯苯（总量） | mg/L | <0.00075 | <0.00075 | 0.02
六氯苯 | mg/L | <0.00025 | <0.00025 | 0.001
氯乙烯 | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.001
呋喃丹 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.007
苯并[a]芘 | mg/L | <0.0000020 | <0.0000020 | 1e-05
草甘膦 | mg/L | <0.005 | <0.005 | 0.7
七氯 | mg/L | <0.00020 | <0.00020 | 0.0004
溴氰菊酯 | mg/L | <0.0010 | <0.0010 | 0.02
六氯丁二烯 | mg/L | <0.000100 | <0.000100 | 0.0006
丙烯酰胺 | mg/L | <0.00003 | <0.00003 | 0.0005
邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | <0.00040 | <0.00040 | 0.008
毒死蜱 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | 0.03
2，4，6-三氯酚 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.2
五氯酚 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.009
三氯乙烯 | mg/L | <0.0010 | <0.0010 | 0.02
四氯乙烯 | mg/L | <0.0010 | <0.0010 | 0.04
灭草松 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | 0.3
2，4-滴 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | 0.03
微囊藻毒素-LR | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | 0.001
甲醛 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 0.9（附录A参考指标）
土臭素 | mg/L | <0.0000020 | <0.0000020 | 1e-05
2-甲基异莰醇 | mg/L | <0.0000020 | <0.0000020 | 1e-05
甲第鞭毛虫 | mg/L | <1 | <1 | <1
隐孢子虫 | 个/10L | <1 | <1 | <1
经检测，西石桥水厂、魏村水厂的出厂水上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。