## 出厂水
采样日期：2025/3/4
采样地点 |  | 西石桥水厂出厂水 | 魏村水厂出厂水 | 限值（GB5749-2022）
色度（铂钴色度单位） | 度 | <5 | <5 | 15
浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | <0.10 | 0.1 | 1
臭和味 |  | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无
游离氯 | mg/L | 0.4 | 0.6 | 0.3~2
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 100
总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出
大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出
pH |  | 7.7 | 7.7 | 6.5～8.5
总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 148 | 149 | 450
铝 | mg/L | 0.077 | 0.064 | 0.2
铁 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 0.3
锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 0.1
铜 | mg/L | 0.00116 | 0.00089 | 1
锌 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 1
氟化物 | mg/L | 0.17 | 0.18 | 1
氯化物 | mg/L | 28 | 29 | 250
硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.48 | 1.48 | 10
硫酸盐 | mg/L | 45 | 44 | 250
亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | 0.7
溴酸盐 | mg/L | <0.0050 | <0.0050 | 0.01
氯酸盐 | mg/L | 0.0597 | 0.0587 | 0.7
溶解性总固体 | mg/L | 230 | 232 | 1000
砷 | mg/L | 0.00101 | 0.00067 | 0.01
镉 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | 0.005
铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | 0.05
氰化物 | mg/L | 0.0027 | 0.0028 | 0.05
铅 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | 0.01
汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | 0.001
总α放射性 | Bq/L | 0.015 | 0.015 | 0.5
总β放射性 | Bq/L | 0.091 | 0.082 | 1
氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | 0.5
高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.4 | 1.3 | 3
三氯甲烷 | mg/L | 0.017254 | 0.012748 | 0.06
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.011422 | 0.009939 | 0.06
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.007496 | 0.007874 | 0.1
三溴甲烷 | mg/L | 0.001479 | 0.001822 | 0.1
三卤甲烷 | mg/L | 0.56768 | 0.47508 | 1
二氯乙酸 | mg/L | 0.0024 | 0.003 | 0.05
三氯乙酸 | mg/L | 0.002 | 0.0025 | 0.1
二氯甲烷 | mg/L | <0.000200 | <0.000200 | 0.02
2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.2
经检测，西石桥水厂、魏村水厂的出厂水上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

## 末梢水
采样日期：2025/3/4
采样地点 |  | 第四中学门卫 | 兰馨宾馆 | 荔华医院食堂 | 丁堰村委 | 龙虎塘街道办事处 | 西夏墅镇政府 | 恐龙园三河三园候客室 | 限值（GB5749-2022）
色度（铂钴色度单位） | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15
浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | 0.2 | 0.35 | 0.25 | 0.46 | 0.31 | 0.35 | 0.21 | 1
臭和味 |  | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
游离氯 | mg/L | 0.4 | 0.49 | 0.46 | 0.56 | 0.54 | 0.29 | 0.43 | 0.05~2
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100
总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
pH |  | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 6.5～8.5
总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 150 | 152 | 150 | 148 | 149 | 148 | 148 | 450
铝 | mg/L | 0.067 | 0.065 | 0.064 | 0.071 | 0.075 | 0.057 | 0.064 | 0.2
铁 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.3
锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.1
铜 | mg/L | 0.00098 | 0.00099 | 0.00105 | 0.00103 | 0.00103 | 0.00112 | 0.001 | 1
锌 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | 1
氟化物 | mg/L | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 1
氯化物 | mg/L | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 250
硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.48 | 1.46 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.47 | 1.48 | 10
硫酸盐 | mg/L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 250
亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 0.7
溴酸盐 | mg/L | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | 0.01
氯酸盐 | mg/L | 0.0636 | 0.0634 | 0.0634 | 0.0637 | 0.0638 | 0.0572 | 0.0636 | 0.7
溶解性总固体 | mg/L | 234 | 232 | 238 | 231 | 236 | 236 | 234 | 1000
砷 | mg/L | 0.00063 | 0.00061 | 0.0006 | 0.0006 | 0.00064 | 0.00066 | 0.00058 | 0.01
镉 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.005
铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05
氰化物 | mg/L | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 | 0.003 | 0.0029 | 0.05
铅 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.01
汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001
总α放射性 | Bq/L | 0.018 | 0.011 | 0.013 | 0.021 | 0.022 | 0.015 | 0.025 | 0.5
总β放射性 | Bq/L | 0.096 | 0.11 | 0.076 | 0.1 | 0.101 | 0.117 | 0.109 | 1
氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5
高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3
三氯甲烷 | mg/L | 0.007907 | 0.008898 | 0.007203 | 0.011893 | 0.009954 | 0.010534 | 0.009693 | 0.06
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.006993 | 0.007129 | 0.006566 | 0.009426 | 0.007956 | 0.008859 | 0.007879 | 0.06
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.006112 | 0.005857 | 0.00567 | 0.00729 | 0.0064 | 0.006834 | 0.006051 | 0.1
三溴甲烷 | mg/L | 0.001628 | 0.001558 | 0.001506 | 0.001759 | 0.001666 | 0.00173 | 0.001377 | 0.1
三卤甲烷 | mg/L | 0.32573 | 0.34127 | 0.30124 | 0.44581 | 0.37916 | 0.40886 | 0.36715 | 1
二氯乙酸 | mg/L | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0035 | 0.0036 | 0.002 | 0.0036 | 0.05
三氯乙酸 | mg/L | 0.0027 | 0.0032 | 0.0033 | 0.0027 | 0.003 | 0.0029 | 0.0032 | 0.1
经检测，7个管网末梢点上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站