## 出厂水
采样日期：2025/4/7
采样地点 |  | 西石桥水厂出厂水 | 魏村水厂出厂水 | 限值（GB5749-2022）
色度（铂钴色度单位） | 度 | <5 | <5 | 15
浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | <0.10 | <0.10 | 1
臭和味 |  | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无
游离氯 | mg/L | 0.52 | 0.65 | 0.3~2
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 100
总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出
大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出
pH |  | 7.5 | 7.5 | 6.5～8.5
总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 132 | 135 | 450
铝 | mg/L | 0.074 | 0.065 | 0.2
铁 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 0.3
锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 0.1
铜 | mg/L | <0.00250 | <0.00250 | 1
锌 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 1
氟化物 | mg/L | 0.2 | 0.21 | 1
氯化物 | mg/L | 31 | 32 | 250
硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.57 | 1.58 | 10
硫酸盐 | mg/L | 40 | 40 | 250
亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | 0.7
溴酸盐 | mg/L | <0.0050 | <0.0050 | 0.01
氯酸盐 | mg/L | 0.0572 | 0.067 | 0.7
溶解性总固体 | mg/L | 236 | 231 | 1000
砷 | mg/L | 0.00087 | 0.00057 | 0.01
镉 | mg/L | <0.00020 | <0.00020 | 0.005
铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | 0.05
氰化物 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | 0.05
铅 | mg/L | <0.00500 | <0.00500 | 0.01
汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | 0.001
总α放射性 | Bq/L | 0.014 | 0.012 | 0.5
总β放射性 | Bq/L | 0.094 | 0.088 | 1
氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | 0.5
高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.4 | 1.3 | 3
三氯甲烷 | mg/L | 0.0046 | 0.0025 | 0.06
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0058 | 0.0034 | 0.06
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0048 | 0.0028 | 0.1
三溴甲烷 | mg/L | <0.0060 | <0.0060 | 0.1
三卤甲烷 | mg/L | 0.25133 | 0.15633 | 1
二氯乙酸 | mg/L | 0.0022 | 0.0035 | 0.05
三氯乙酸 | mg/L | 0.002 | 0.0026 | 0.1
二氯甲烷 | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.02
2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.2
经检测，西石桥水厂、魏村水厂的出厂水上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

## 末梢水
采样日期：2025/4/7
采样地点 |  | 第四中学门卫 | 兰馨宾馆 | 荔华医院食堂 | 丁堰村委 | 龙虎塘街道办事处 | 西夏墅镇政府 | 恐龙园三河三园候客室 | 限值（GB5749-2022）
色度（铂钴色度单位） | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15
浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | 0.26 | 0.39 | 0.31 | 0.35 | 0.27 | 0.21 | 0.23 | 1
臭和味 |  | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
游离氯 | mg/L | 0.42 | 0.4 | 0.43 | 0.38 | 0.42 | 0.29 | 0.33 | 0.05~2
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100
总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
pH |  | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 6.5～8.5
总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 133 | 134 | 132 | 132 | 134 | 132 | 132 | 450
铝 | mg/L | 0.073 | 0.063 | 0.071 | 0.072 | 0.069 | 0.058 | 0.066 | 0.2
铁 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.3
锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.1
铜 | mg/L | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | 1
锌 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1
氟化物 | mg/L | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 1
氯化物 | mg/L | 30 | 32 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 250
硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.61 | 1.57 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.59 | 10
硫酸盐 | mg/L | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 250
亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 0.0089 | <0.0024 | 0.7
溴酸盐 | mg/L | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | 0.01
氯酸盐 | mg/L | 0.0636 | 0.0705 | 0.0636 | 0.0634 | 0.0642 | 0.0662 | 0.067 | 0.7
溶解性总固体 | mg/L | 232 | 231 | 226 | 227 | 232 | 228 | 228 | 1000
砷 | mg/L | 0.00099 | 0.00055 | 0.00087 | 0.00089 | 0.00088 | 0.0006 | 0.00084 | 0.01
镉 | mg/L | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 0.005
铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05
氰化物 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 0.05
铅 | mg/L | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | 0.01
汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001
总α放射性 | Bq/L | 0.014 | 0.017 | 0.019 | 0.018 | 0.011 | 0.017 | 0.014 | 0.5
总β放射性 | Bq/L | 0.088 | 0.11 | 0.113 | 0.105 | 0.108 | 0.11 | 0.083 | 1
氨（以N计） | mg/L | <0.02 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.5
高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 3
三氯甲烷 | mg/L | 0.0114 | 0.0015 | 0.0019 | 0.009 | 0.0078 | 0.0075 | 0.0113 | 0.06
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0122 | 0.0043 | 0.0052 | 0.0103 | 0.0094 | 0.0093 | 0.0121 | 0.06
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0096 | 0.0054 | 0.0057 | 0.0083 | 0.0079 | 0.0089 | 0.0096 | 0.1
三溴甲烷 | mg/L | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | 0.1
三卤甲烷 | mg/L | 0.51933 | 0.18067 | 0.20533 | 0.43467 | 0.39567 | 0.399 | 0.516 | 1
二氯乙酸 | mg/L | 0.0011 | 0.0035 | 0.0023 | 0.0048 | 0.0043 | 0.0014 | 0.0026 | 0.05
三氯乙酸 | mg/L | 0.004 | 0.0024 | 0.0043 | 0.004 | 0.0042 | 0.002 | 0.0038 | 0.1
经检测，7个管网末梢点上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站