## 出厂水
采样日期：2025/5/12
采样地点 |  | 西石桥水厂出厂水 | 魏村水厂出厂水 | 限值（GB5749-2022）
色度（铂钴色度单位） | 度 | <5 | <5 | 15
浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | <0.10 | <0.10 | 1
臭和味 |  | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无
游离氯 | mg/L | 0.5 | 0.7 | 0.3~2
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 100
总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出
大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出
pH |  | 7.6 | 7.6 | 6.5～8.5
总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 124 | 124 | 450
铝 | mg/L | 0.066 | 0.072 | 0.2
铁 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 0.3
锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 0.1
铜 | mg/L | 0.00132 | 0.00101 | 1
锌 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 1
氟化物 | mg/L | 0.21 | 0.21 | 1
氯化物 | mg/L | 30 | 30 | 250
硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.67 | 1.62 | 10
硫酸盐 | mg/L | 40 | 40 | 250
亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | 0.7
溴酸盐 | mg/L | <0.0050 | <0.0050 | 0.01
氯酸盐 | mg/L | 0.0949 | 0.0928 | 0.7
溶解性总固体 | mg/L | 206 | 206 | 1000
砷 | mg/L | 0.00119 | 0.001 | 0.01
镉 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | 0.005
铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | 0.05
氰化物 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | 0.05
铅 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | 0.01
汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | 0.001
总α放射性 | Bq/L | 0.016 | 0.018 | 0.5
总β放射性 | Bq/L | 0.106 | 0.096 | 1
氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | 0.5
高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.4 | 1.4 | 3
三氯甲烷 | mg/L | 0.0119 | 0.0135 | 0.06
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0104 | 0.0112 | 0.06
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.007 | 0.007 | 0.1
三溴甲烷 | mg/L | <0.0060 | <0.0060 | 0.1
三卤甲烷 | mg/L | 0.47167 | 0.51167 | 1
二氯乙酸 | mg/L | 0.0038 | 0.0056 | 0.05
三氯乙酸 | mg/L | 0.0044 | 0.0031 | 0.1
二氯甲烷 | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.02
2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.2
经检测，西石桥水厂、魏村水厂的出厂水上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

## 末梢水
采样日期：2025/5/12
采样地点 |  | 第四中学门卫 | 兰馨宾馆 | 荔华医院食堂 | 丁堰村委 | 龙虎塘街道办事处 | 西夏墅镇政府 | 恐龙园三河三园候客室 | 限值（GB5749-2022）
色度（铂钴色度单位） | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15
浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.2 | 0.21 | 0.19 | 0.2 | 1
臭和味 |  | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
游离氯 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.05~2
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100
总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
pH |  | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 6.5～8.5
总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 124 | 125 | 126 | 124 | 124 | 124 | 125 | 450
铝 | mg/L | 0.063 | 0.059 | 0.067 | 0.066 | 0.065 | 0.063 | 0.062 | 0.2
铁 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.3
锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.1
铜 | mg/L | 0.00116 | 0.00113 | 0.00117 | 0.00116 | 0.00115 | 0.00123 | 0.00115 | 1
锌 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1
氟化物 | mg/L | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 1
氯化物 | mg/L | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 250
硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.64 | 1.6 | 1.64 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.65 | 10
硫酸盐 | mg/L | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 250
亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 0.7
溴酸盐 | mg/L | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | 0.01
氯酸盐 | mg/L | 0.1064 | 0.1067 | 0.1068 | 0.1067 | 0.1068 | 0.1026 | 0.1081 | 0.7
溶解性总固体 | mg/L | 210 | 210 | 208 | 211 | 212 | 208 | 208 | 1000
砷 | mg/L | 0.00105 | 0.00104 | 0.00104 | 0.00104 | 0.00108 | 0.00102 | 0.00108 | 0.01
镉 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.005
铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05
氰化物 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 0.05
铅 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.00018 | <0.00010 | 0.01
汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001
总α放射性 | Bq/L | 0.017 | 0.017 | 0.012 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.5
总β放射性 | Bq/L | 0.11 | 0.108 | 0.107 | 0.103 | 0.096 | 0.106 | 0.108 | 1
氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5
高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 3
三氯甲烷 | mg/L | 0.0176 | 0.017 | 0.0167 | 0.0167 | 0.0157 | 0.0149 | 0.0164 | 0.06
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0142 | 0.0138 | 0.0137 | 0.0138 | 0.0133 | 0.0133 | 0.0137 | 0.06
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0093 | 0.0089 | 0.0091 | 0.009 | 0.0088 | 0.0099 | 0.0091 | 0.1
三溴甲烷 | mg/L | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | 0.1
三卤甲烷 | mg/L | 0.653 | 0.63233 | 0.62767 | 0.62833 | 0.60133 | 0.599 | 0.62267 | 1
二氯乙酸 | mg/L | 0.0022 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 0.05
三氯乙酸 | mg/L | 0.0036 | 0.0046 | 0.004 | 0.0043 | 0.0026 | 0.0044 | 0.0042 | 0.1
经检测，7个管网末梢点上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站