## Sheet1
一周出厂水水质报告（2025.6.9-2025.6.15）
水厂 | 检测项目 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | 游离氯 | 色度（铂钴色度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌
| 单位 | NTU | mg/L | 度 | —— | —— | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | CFU/100mL
| 限值（GB5749-2022） | 1 | 0.05~2 | 15 | 无异臭、异味 | 无 | 3 | 100 | 不应检出 | 不应检出
西石桥水厂 | 平均值 | <0.10 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出
| 最高值 | 0.11 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出
| 最低值 | <0.10 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出
魏村水厂 | 平均值 | <0.10 | 0.66 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出
| 最高值 | <0.10 | 0.73 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 未检出
| 最低值 | <0.10 | 0.6 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 未检出
经检测、西石桥水厂和魏村水厂出厂水的色度（铂钴色度单位）、浑浊度（散射浑浊度单位）、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以O2计）、游离氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌指标均符合GB5749-2022的要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站