## 出厂水
采样日期：2025/6/9
采样地点 |  | 西石桥水厂出厂水 | 魏村水厂出厂水 | 限值（GB5749-2022）
色度（铂钴色度单位） | 度 | <5 | <5 | 15
浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | <0.10 | <0.10 | 1
臭和味 |  | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无
游离氯 | mg/L | 0.4 | 0.65 | 0.3~2
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 100
总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出
大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出
pH |  | 7.6 | 7.5 | 6.5～8.5
总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 114 | 117 | 450
铝 | mg/L | 0.068 | 0.052 | 0.2
铁 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 0.3
锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 0.1
铜 | mg/L | 0.00136 | 0.00096 | 1
锌 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 1
氟化物 | mg/L | 0.2 | 0.2 | 1
氯化物 | mg/L | 24 | 24 | 250
硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.59 | 1.56 | 10
硫酸盐 | mg/L | 31 | 31 | 250
亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | 0.7
溴酸盐 | mg/L | <0.0050 | <0.0050 | 0.01
氯酸盐 | mg/L | 0.0821 | 0.128 | 0.7
溶解性总固体 | mg/L | 208 | 210 | 1000
砷 | mg/L | 0.00095 | 0.00077 | 0.01
镉 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | 0.005
铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | 0.05
氰化物 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | 0.05
铅 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | 0.01
汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | 0.001
总α放射性 | Bq/L | 0.014±0.012 | 0.012±0.010 | 0.5
总β放射性 | Bq/L | 0.100±0.024 | 0.078±0.022 | 1
氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | 0.5
高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.3 | 1.3 | 3
三氯甲烷 | mg/L | 0.0121 | 0.0071 | 0.06
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0075 | 0.0037 | 0.06
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0042 | 0.0022 | 0.1
三溴甲烷 | mg/L | <0.0060 | <0.0060 | 0.1
三卤甲烷 | mg/L | 0.39867 | 0.232 | 1
二氯乙酸 | mg/L | <0.0010 | <0.0010 | 0.05
三氯乙酸 | mg/L | <0.0010 | <0.0010 | 0.1
二氯甲烷 | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.02
2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.2
经检测，西石桥水厂、魏村水厂的出厂水上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

## 末梢水
采样日期：2025/6/9
采样地点 |  | 第四中学门卫 | 兰馨宾馆 | 荔华医院食堂 | 丁堰村委 | 龙虎塘街道办事处 | 西夏墅镇政府 | 恐龙园三河三园候客室 | 限值（GB5749-2022）
色度（铂钴色度单位） | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15
浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | 0.31 | 0.27 | 0.25 | 0.28 | 0.3 | 0.14 | 0.21 | 1
臭和味 |  | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
游离氯 | mg/L | 0.32 | 0.4 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.25 | 0.38 | 0.05~2
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100
总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
pH |  | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 6.5～8.5
总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 112 | 114 | 113 | 112 | 112 | 112 | 113 | 450
铝 | mg/L | 0.061 | 0.054 | 0.07 | 0.062 | 0.066 | 0.051 | 0.067 | 0.2
铁 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.3
锰 | mg/L | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.1
铜 | mg/L | 0.00152 | 0.00107 | 0.0013 | 0.00136 | 0.00177 | 0.00112 | 0.00157 | 1
锌 | mg/L | 0.04 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1
氟化物 | mg/L | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 1
氯化物 | mg/L | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 250
硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.52 | 1.54 | 1.52 | 1.53 | 1.53 | 1.5 | 1.52 | 10
硫酸盐 | mg/L | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 250
亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 0.7
溴酸盐 | mg/L | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | 0.01
氯酸盐 | mg/L | 0.1456 | 0.154 | 0.1482 | 0.1479 | 0.1487 | 0.1174 | 0.1436 | 0.7
溶解性总固体 | mg/L | 204 | 205 | 207 | 198 | 202 | 204 | 210 | 1000
砷 | mg/L | 0.00082 | 0.00072 | 0.00093 | 0.00094 | 0.0009 | 0.0007 | 0.00087 | 0.01
镉 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.005
铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05
氰化物 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 0.05
铅 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.00013 | <0.00010 | <0.00010 | 0.01
汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001
总α放射性 | Bq/L | 0.014±0.011 | 0.014±0.011 | 0.016±0.010 | 0.013±0.011 | 0.011±0.009 | 0.014±0.011 | 0.012±0.010 | 0.5
总β放射性 | Bq/L | 0.103±0.020 | 0.108±0.019 | 0.075±0.020 | 0.108±0.022 | 0.109±0.022 | 0.091±0.019 | 0.102±0.022 | 1
氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | 0.02 | <0.02 | 0.5
高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 3
三氯甲烷 | mg/L | 0.0214 | 0.0237 | 0.022 | 0.0196 | 0.0192 | 0.019 | 0.0247 | 0.06
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0126 | 0.0132 | 0.0128 | 0.0116 | 0.0102 | 0.0103 | 0.0136 | 0.06
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0069 | 0.0072 | 0.007 | 0.0063 | 0.006 | 0.0061 | 0.0072 | 0.1
三溴甲烷 | mg/L | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | 0.1
三卤甲烷 | mg/L | 0.66567 | 0.717 | 0.68 | 0.613 | 0.58 | 0.57933 | 0.74033 | 1
二氯乙酸 | mg/L | 0.0065 | 0.0086 | <0.0010 | 0.0071 | 0.0027 | 0.0025 | 0.0034 | 0.05
三氯乙酸 | mg/L | 0.0095 | 0.0079 | 0.013 | 0.0115 | 0.0157 | 0.0158 | 0.0181 | 0.1
经检测，7个管网末梢点上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站