## 出厂水
采样日期：2025/8/4
采样地点 |  | 西石桥水厂出厂水 | 魏村水厂出厂水 | 限值（GB5749-2022）
色度（铂钴色度单位） | 度 | <5 | <5 | 15
浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | <0.10 | <0.10 | 1
臭和味 |  | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无
游离氯 | mg/L | 0.4 | 0.76 | 0.3~2
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 100
总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出
大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出
pH |  | 7.6 | 7.5 | 6.5～8.5
总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 132 | 131 | 450
铝 | mg/L | 0.059 | 0.065 | 0.2
铁 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 0.3
锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 0.1
铜 | mg/L | <0.00250 | <0.00250 | 1
锌 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 1
氟化物 | mg/L | 0.2 | 0.21 | 1
氯化物 | mg/L | 27 | 28 | 250
硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.55 | 1.53 | 10
硫酸盐 | mg/L | 35 | 34 | 250
亚氯酸盐 | mg/L | 0.0146 | <0.0024 | 0.7
溴酸盐 | mg/L | <0.0050 | <0.0050 | 0.01
氯酸盐 | mg/L | 0.1871 | 0.1018 | 0.7
溶解性总固体 | mg/L | 210 | 210 | 1000
砷 | mg/L | 0.00135 | 0.00103 | 0.01
镉 | mg/L | <0.00020 | <0.00020 | 0.005
铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | 0.05
氰化物 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | 0.05
铅 | mg/L | <0.00500 | <0.00500 | 0.01
汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | 0.001
总α放射性 | Bq/L | 0.016±0.014 | 0.022±0.012 | 0.5
总β放射性 | Bq/L | 0.111±0.028 | 0.097±0.025 | 1
氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | 0.5
高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.1 | 0.96 | 3
三氯甲烷 | mg/L | 0.0157 | 0.0064 | 0.06
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0079 | 0.0039 | 0.06
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0033 | 0.0028 | 0.1
三溴甲烷 | mg/L | <0.0060 | <0.0060 | 0.1
三卤甲烷 | mg/L | 0.45633 | 0.22967 | 1
二氯乙酸 | mg/L | 0.0088 | 0.009 | 0.05
三氯乙酸 | mg/L | 0.005 | 0.0042 | 0.1
二氯甲烷 | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.02
2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.2
经检测，西石桥水厂、魏村水厂的出厂水上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

## 末梢水
采样日期：2025/8/4
采样地点 |  | 第四中学门卫 | 兰馨宾馆 | 荔华医院食堂 | 丁堰村委 | 龙虎塘街道办事处 | 西夏墅镇政府 | 恐龙园三河三园候客室 | 限值（GB5749-2022）
色度（铂钴色度单位） | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15
浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | 0.28 | 0.17 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.24 | 1
臭和味 |  | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
游离氯 | mg/L | 0.22 | 0.4 | 0.43 | 0.41 | 0.36 | 0.15 | 0.21 | 0.05~2
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100
总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
pH |  | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 6.5～8.5
总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 132 | 130 | 131 | 131 | 130 | 129 | 132 | 450
铝 | mg/L | 0.065 | 0.062 | 0.054 | 0.059 | 0.055 | 0.061 | 0.056 | 0.2
铁 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.07 | <0.05 | <0.05 | 0.3
锰 | mg/L | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.1
铜 | mg/L | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | 1
锌 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1
氟化物 | mg/L | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 1
氯化物 | mg/L | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 250
硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.51 | 1.54 | 1.56 | 1.56 | 1.54 | 1.39 | 1.53 | 10
硫酸盐 | mg/L | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 250
亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 0.7
溴酸盐 | mg/L | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | 0.01
氯酸盐 | mg/L | 0.3053 | 0.2144 | 0.3257 | 0.3231 | 0.3195 | 0.1464 | 0.3133 | 0.7
溶解性总固体 | mg/L | 216 | 209 | 207 | 209 | 211 | 206 | 210 | 1000
砷 | mg/L | 0.00134 | 0.0012 | 0.00146 | 0.00137 | 0.00129 | 0.00097 | 0.00138 | 0.01
镉 | mg/L | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 0.005
铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05
氰化物 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 0.05
铅 | mg/L | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | 0.01
汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001
总α放射性 | Bq/L | 0.020±0.014 | 0.016±0.012 | 0.015±0.011 | 0.016±0.011 | 0.017±011 | 0.022±0.014 | 0.016±0.012 | 0.5
总β放射性 | Bq/L | 0.114±0.020 | 0.106±0.020 | 0.114±0.023 | 0.104±0.022 | 0.117±0.022 | 0.081±0.018 | 0.096±0.024 | 1
氨（以N计） | mg/L | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5
高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.96 | 1.1 | 3
三氯甲烷 | mg/L | 0.0278 | 0.0228 | 0.0235 | 0.0245 | 0.0223 | 0.0224 | 0.0281 | 0.06
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0136 | 0.0119 | 0.0117 | 0.012 | 0.0115 | 0.0126 | 0.014 | 0.06
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0068 | 0.0063 | 0.0057 | 0.0058 | 0.0057 | 0.0086 | 0.0071 | 0.1
三溴甲烷 | mg/L | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | 0.1
三卤甲烷 | mg/L | 0.788 | 0.67133 | 0.67367 | 0.69633 | 0.65033 | 0.69933 | 0.80267 | 1
二氯乙酸 | mg/L | <0.0010 | 0.0019 | 0.0053 | 0.0041 | 0.0036 | <0.0010 | 0.0018 | 0.05
三氯乙酸 | mg/L | 0.0076 | 0.0068 | 0.008 | 0.0088 | 0.008 | 0.0051 | 0.0078 | 0.1
经检测，7个管网末梢点上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站