## 8
采样日期 | 项目 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | 游离氯 | 色度（铂钴色度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数（以O2计） | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 检测结论
| 单位 | NTU | mg/L | 度 | —— | —— | —— | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL
| 限值 | 1 | 0.05 | 15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | 3 | 100 | 不得检出
2025-08-04 | 龙誉城 | 0.32 | 0.37 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-04 | 青枫公馆 | 0.17 | 0.16 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-04 | 华林家园二期 | 0.3 | 0.13 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-04 | 西林家园二期 | 0.17 | 0.31 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-04 | 东岱小区 | 0.45 | 0.08 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-04 | 华林家园 | 0.19 | 0.2 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-04 | 泰盈八千里 | 0.28 | 0.39 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-04 | 泰盈八千里三期 | 0.15 | 0.26 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-05 | 迎宾秀园 | 0.15 | 0.12 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-05 | 乾盛兰庭 | 0.13 | 0.14 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-05 | 国泰名都 | 0.13 | 0.23 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-05 | 九洲新家园 | 0.13 | 0.16 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-05 | 人民新家园 | 0.15 | 0.17 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-05 | 新城逸境 | 0.14 | 0.26 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-05 | 兰陵公寓A | 0.13 | 0.18 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-05 | 兰陵公寓B | 0.16 | 0.19 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-06 | 莱茵花苑三期 | 0.14 | 0.26 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.4 | 0.91 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-06 | 御水华庭 | 0.13 | 0.19 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.87 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-06 | 蓝天新苑 | 0.14 | 0.26 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.4 | 0.93 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-06 | 常春路 | 0.16 | 0.28 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.98 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-06 | 格林公寓 | 0.14 | 0.36 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.4 | 0.9 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-06 | 花园西郡 | 0.14 | 0.23 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-06 | 花园菜场改造 | 0.16 | 0.2 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-06 | 河阳花园 | 0.13 | 0.4 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.93 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-06 | 华宇新城天境 | 0.13 | 0.27 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.98 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-07 | 璞丽湾 | 0.3 | 0.13 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.95 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-07 | 世纪明珠苑 | 0.15 | 0.21 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-07 | 公园大厦 | 0.27 | 0.15 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-07 | 东方国际 | 0.18 | 0.12 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-07 | 天禧星苑 | 0.15 | 0.19 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-07 | 杨柳巷 | 0.28 | 0.21 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-07 | 早科坊 | 0.16 | 0.17 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-07 | 娑罗家园(牡丹、一院专家楼） | 0.23 | 0.07 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-11 | 金田雅居一期 | 0.16 | 0.21 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-11 | 侨光苑 | 0.16 | 0.44 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-11 | 道生中心 | 0.18 | 0.28 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-11 | 吟枫苑 | 0.15 | 0.32 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-11 | 大名城 | 0.13 | 0.44 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.4 | 0.99 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-11 | 大名城西区 | 0.15 | 0.69 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.4 | 0.94 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-11 | 华山苑 | 0.12 | 0.4 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.4 | 0.97 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-11 | 融锦融御华庭 | 0.12 | 0.39 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-12 | 南博湾 | 0.14 | 0.27 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-12 | 太湖明珠苑 | 0.12 | 0.59 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-12 | 福地聚龙苑 | 0.21 | 0.58 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-12 | 锦绣天地 | 0.15 | 0.21 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.93 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-12 | 雅居乐星河湾 | 0.19 | 0.5 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-12 | 龙城公馆 | 0.14 | 0.32 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-12 | 都市雅居 | 0.15 | 0.27 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-12 | 和枫苑 | 0.19 | 0.36 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-12 | 道城广场 | 0.24 | 0.35 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.4 | 0.99 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-13 | 花溪兰亭 | 0.34 | 0.14 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-13 | 荷花苑近苑 | 0.22 | 0.12 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.99 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-13 | 泰和之春 | 0.2 | 0.12 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.98 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-13 | 花语馨苑 | 0.17 | 0.59 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-13 | 采菱公寓 | 0.34 | 0.29 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.4 | 0.98 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-13 | 新城和昱 | 0.15 | 0.1 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.4 | 0.99 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-13 | 豪景家园 | 0.21 | 0.55 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-13 | 政新花园 | 0.15 | 0.41 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.4 | 0.94 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-13 | 蓝山湖 | 0.33 | 0.41 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.4 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-14 | 腾龙苑二期 | 0.25 | 0.4 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.85 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-14 | 腾龙苑南苑（高铁安置小区） | 0.13 | 0.32 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.4 | 0.87 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-14 | 长江塑化城 | 0.19 | 0.1 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-14 | 美的江山樾 | 0.16 | 0.23 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.9 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-14 | 碧桂园壹号天禧 | 0.15 | 0.38 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.98 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-14 | 凤凰名城 | 0.13 | 0.44 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.93 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-14 | 腾龙苑I | 0.18 | 0.47 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.4 | 0.85 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-14 | 腾龙苑1.5期 | 0.12 | 0.3 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.97 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-18 | 勤德家园 | 0.15 | 0.23 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.87 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-18 | 香江庭院 | 0.18 | 0.2 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.79 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-18 | 翡翠湾 | 0.23 | 0.4 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.85 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-18 | 云山诗意 | 0.19 | 0.36 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.9 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-18 | 消防支队宿舍 | 0.16 | 0.23 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.98 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-18 | 丽宝第补建 | 0.15 | 0.25 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.98 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-18 | 九洲新世界04地块 | 0.16 | 0.26 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.85 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-18 | 九洲新世界0203 | 0.14 | 0.26 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.4 | 0.85 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-19 | 怀德苑 | 0.16 | 0.28 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-19 | 文亨花园 | 0.15 | 0.41 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-19 | 鹏欣丽都 | 0.18 | 0.27 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-19 | 金鼎公寓 | 0.23 | 0.47 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-19 | 正方京城 | 0.29 | 0.26 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-19 | 莱茵花园A | 0.13 | 0.11 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-19 | 莱茵花园B | 0.13 | 0.19 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.94 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-19 | 莱茵花园C | 0.23 | 0.32 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.99 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-19 | 莱茵花园D | 0.14 | 0.34 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.99 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-20 | 世茂香槟湖1期 | 0.21 | 0.41 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.91 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-20 | 世茂香槟湖2期 | 0.18 | 0.39 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.9 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-20 | 香树湾福苑 | 0.14 | 0.28 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.93 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-20 | 长兴秀江南四期 | 0.13 | 0.28 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.9 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-20 | 美林湖花园02地块（龙门里） | 0.12 | 0.4 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.97 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-20 | 九洲花园四期 | 0.14 | 0.08 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-20 | 燕阳花园 | 0.14 | 0.5 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.98 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-21 | 大城苑 | 0.13 | 0.28 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-21 | 常发豪庭花园 | 0.19 | 0.38 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-21 | 星海银园（一、二期） | 0.14 | 0.41 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-21 | 府琛广场 | 0.14 | 0.28 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.93 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-21 | 府西花园 | 0.19 | 0.46 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-21 | 嘉顺花园 | 0.14 | 0.57 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.94 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-21 | 怡盛花园 | 0.21 | 0.47 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.79 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-21 | 常乐府 | 0.14 | 0.55 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.83 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-25 | 香山福苑二期 | 0.21 | 0.08 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-25 | 安家苑二期 | 0.13 | 0.25 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.8 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-25 | 小河花园 | 0.11 | 0.3 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-25 | 东庭苑（富民景园三期） | 0.12 | 0.32 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.77 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-25 | 孟河星光城 | 0.13 | 0.28 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-25 | 凤凰湖壹号 | 0.11 | 0.59 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.83 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-25 | 凤凰湖花园 | 0.13 | 0.56 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.77 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-25 | 东尧新苑（富民景园五期） | 0.13 | 0.28 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.83 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-26 | 怡枫苑 | 0.14 | 0.6 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.87 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-26 | 奥林匹克花园 | 0.11 | 0.44 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.87 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-26 | 聚怡花园 | 0.14 | 0.49 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.74 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-26 | 顺园8村一期 | 0.22 | 0.55 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.85 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-26 | 顺园8村二期 | 0.13 | 0.51 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-26 | 君望甲第 | 0.14 | 0.37 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-26 | 香槟广场 | 0.12 | 0.46 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.81 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-26 | 顺园八村三期 | 0.11 | 0.51 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.8 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-27 | 荆溪人家 | 0.18 | 0.29 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.99 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-27 | 巨凝金水岸 | 0.15 | 0.32 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.98 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-27 | 国泰新都 | 0.27 | 0.3 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-27 | 桃林雅景园 | 0.16 | 0.18 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-27 | 荣亨逸都 | 0.29 | 0.48 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-27 | 清潭鑫苑 | 0.24 | 0.43 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.9 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-27 | 河景花园 | 0.2 | 0.46 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-28 | 光华世家 | 0.34 | 0.38 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.83 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-28 | 府河名居 | 0.19 | 0.37 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-28 | 新城金郡 | 0.19 | 0.27 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-28 | 银河湾明苑 | 0.16 | 0.4 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.83 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-28 | 九洲新世界 | 0.13 | 0.36 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-28 | 嘉宏盛世 | 0.15 | 0.33 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.89 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-28 | 九洲南广场C地块 | 0.14 | 0.5 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-28 | 南广场花园DE块 | 0.14 | 0.52 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.89 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-08-28 | 南广场AB地块 | 0.14 | 0.49 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
江苏省城市供水水质监测网常州监测站