## 9
采样日期 | 项目 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | 游离氯 | 色度（铂钴色度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数（以O2计） | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 检测结论
| 单位 | NTU | mg/L | 度 | —— | —— | —— | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL
| 限值 | 1 | 0.05 | 15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | 3 | 100 | 不得检出
2025-09-01 | 顺园九村 | 0.4 | 0.43 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.89 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-01 | 东渡国际青年城 | 0.13 | 0.46 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-01 | 凤凰湖西苑 | 0.32 | 0.61 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.81 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-01 | 雅居乐凤凰台 | 0.16 | 0.55 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-01 | 龙兴时代中心 | 0.29 | 0.33 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.87 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-01 | 璟尚雅宸园 | 0.15 | 0.51 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.85 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-01 | 绿都万和城06地块（新城世纪之光） | 0.22 | 0.52 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-01 | 绿都万和城09地块（一区/飞龙吾悦世纪之光南区） | 0.21 | 0.16 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.91 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-02 | 天润园 | 0.18 | 0.52 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.93 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-02 | 怀德名苑2期 | 0.41 | 0.5 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-02 | 长兴好日子 | 0.14 | 0.35 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.94 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-02 | 天安新城市花园 | 0.32 | 0.57 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-02 | 蓝色港湾 | 0.18 | 0.48 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-02 | 蓝色港湾2 | 0.14 | 0.35 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-02 | 牡丹和府 | 0.17 | 0.47 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-03 | 馨河郦舍 | 0.19 | 0.42 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-03 | 原山雅居 | 0.17 | 0.32 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.9 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-03 | 九龙仓.国宾花园 | 0.15 | 0.41 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.87 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-03 | 百草苑二期 | 0.2 | 0.49 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-03 | 香树湾名苑 | 0.18 | 0.36 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.91 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-03 | 祥龙苑 | 0.17 | 0.45 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-03 | 中海锦龙湾 | 0.18 | 0.19 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-04 | 桃溪院子 | 0.34 | 0.48 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.7 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-04 | 青年公寓 | 0.13 | 0.46 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-04 | 三江花园 | 0.29 | 0.47 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-04 | 三江雅苑 | 0.15 | 0.45 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-04 | 花语江南 | 0.31 | 0.61 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.74 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-04 | 世茂香槟湖3期 | 0.11 | 0.64 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-04 | 世茂香槟湖3.3期 | 0.23 | 0.46 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.81 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-08 | 长宏商住楼 | 0.12 | 0.47 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-08 | 锦海星城 | 0.12 | 0.54 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.93 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-08 | 百馨苑 | 0.12 | 0.62 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.85 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-08 | 星河时代(春风雅苑） | 0.11 | 0.53 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-08 | 百馨西苑四期 | 0.11 | 0.37 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.9 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-08 | 康桥水郡 | 0.12 | 0.69 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-08 | 时代上院 | 0.1 | 0.6 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-08 | 怀德茗园一期 | 0.13 | 0.29 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-09 | 格兰艺堡 | 0.17 | 0.37 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.79 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-09 | 上书房 | 0.17 | 0.36 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.87 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-09 | 嘉城尚座 | 0.16 | 0.38 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.87 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-09 | 朗诗国际 | 0.16 | 0.34 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-09 | 江南经典 | 0.14 | 0.26 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-09 | 兰陵尚品 | 0.13 | 0.33 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-10 | 天翼御品 | 0.21 | 0.29 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.65 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-10 | 瑞景华庭（翡翠珑湾） | 0.14 | 0.51 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-10 | 菱溪名居 | 0.18 | 0.44 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.9 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-10 | 朗诗竞园 | 0.14 | 0.51 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-10 | 天安河滨 | 0.16 | 0.4 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.89 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-10 | 兰陵杰座 | 0.26 | 0.38 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.97 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-10 | 兰陵家园 | 0.27 | 0.29 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-10 | 兰陵锦轩 | 0.16 | 0.39 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.89 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-11 | 新城樾隽中央 | 0.19 | 0.13 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-11 | 翡丽都会 | 0.29 | 0.43 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-11 | 礼韵世家花园 | 0.16 | 0.53 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-11 | 碧玥和鸣 | 0.14 | 0.38 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-11 | 弘阳上坤云峯 | 0.14 | 0.51 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-11 | 景粼天筑 | 0.13 | 0.49 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.97 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-11 | 绿地名敦道 | 0.19 | 0.44 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-11 | 金科保利北郡 | 0.33 | 0.3 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-15 | 置信商务广场 | 0.15 | 0.34 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.87 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-15 | 玉隆花园 | 0.39 | 0.33 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-15 | 供电局宿舍 | 0.17 | 0.24 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-15 | 鹤园新都 | 0.47 | 0.29 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.91 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-15 | 润园 | 0.22 | 0.42 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.93 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-15 | 天山花园 | 0.23 | 0.44 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-15 | 银河湾第一城西苑 | 0.15 | 0.54 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.83 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-15 | 天际苑 | 0.5 | 0.15 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-15 | 绿都万和城3期 | 0.21 | 0.43 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.98 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-16 | 都市桃源 | 0.25 | 0.51 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.63 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-16 | 金地假日广场 | 0.18 | 0.47 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.69 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-16 | 平岗星苑二期 | 0.13 | 0.46 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-16 | 五星星韵城 | 0.19 | 0.44 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.61 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-16 | 路劲城市花园 | 0.31 | 0.53 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.62 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-16 | 大象洋楼 | 0.17 | 0.48 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.67 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-16 | 城市万象花园 | 0.19 | 0.5 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.65 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-17 | 金色新城东区10 | 0.32 | 0.33 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.94 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-17 | 吾悦国际 | 0.19 | 0.33 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-17 | 青山湾二期 | 0.37 | 0.43 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-17 | 新城首府 | 0.16 | 0.33 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.94 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-17 | 金润家园 | 0.28 | 0.55 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-17 | 兰洋大厦 | 0.22 | 0.14 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-17 | 青果南苑 | 0.22 | 0.16 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-17 | 江左风华 | 0.13 | 0.32 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.94 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-18 | 青枫壹号 | 0.39 | 0.33 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.87 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-18 | 宝龙城市广场 | 0.14 | 0.34 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.8 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-18 | 宝龙国际三期（龙名仕豪庭） | 0.14 | 0.36 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-18 | 金茂府 | 0.13 | 0.49 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-18 | 龙誉城四期 | 0.14 | 0.52 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.79 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-18 | 星韵城北区 | 0.14 | 0.55 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-18 | 华府家园 | 0.17 | 0.43 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-18 | 蓝天花园 | 0.13 | 0.42 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-22 | 景孟苑 | 0.23 | 0.34 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.8 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-22 | 景仁苑（富民景园四期） | 0.14 | 0.53 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.79 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-22 | 富民一期补建 | 0.27 | 0.34 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-22 | 富民景园 | 0.13 | 0.57 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.74 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-22 | 富民景园二期 | 0.23 | 0.29 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.87 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-22 | 滨江豪园 | 0.13 | 0.44 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.8 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-22 | 安家苑三期 | 0.19 | 0.53 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.81 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-22 | 长宏公寓 | 0.16 | 0.28 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-22 | 安欣花苑（安家苑四期） | 0.27 | 0.19 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-23 | 旺角花园 | 0.24 | 0.57 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.81 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-23 | 金惠雅居 | 0.17 | 0.52 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-23 | 新荷花园A | 0.25 | 0.56 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.8 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-23 | 新荷花园B | 0.13 | 0.57 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-23 | 藻江续建 | 0.2 | 0.45 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-23 | 公园人家 | 0.25 | 0.38 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-23 | 御庭苑现代城2期 | 0.13 | 0.4 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-23 | 新名园 | 0.11 | 0.44 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-24 | 蔷薇花园 | 0.17 | 0.42 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.81 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-24 | 诺诚高第 | 0.19 | 0.4 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.8 | 0.87 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-24 | 高成天鹅湖 | 0.23 | 0.49 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.83 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-24 | 城市花园A | 0.14 | 0.29 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.89 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-24 | 城市花园B | 0.2 | 0.3 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-24 | 城市花园C | 0.15 | 0.31 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-24 | 城市花园D | 0.14 | 0.3 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.87 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-25 | 蓝色星空二期 | 0.13 | 0.35 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-25 | 青建海鼎（鼎都） | 0.14 | 0.58 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.79 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-25 | 丰臣南郡 | 0.19 | 0.53 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-25 | 华海城市广场 | 0.15 | 0.33 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.98 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-25 | 安信颐和 | 0.19 | 0.5 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.98 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-25 | 和平美景苑 | 0.18 | 0.31 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.87 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-25 | 朝阳电信宿舍 | 0.3 | 0.29 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.85 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-25 | 中吴雅苑 | 0.15 | 0.35 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.81 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-28 | 新立名园 | 0.26 | 0.55 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-28 | 科创水镇 | 0.2 | 0.09 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.73 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-28 | 清水湾 | 0.19 | 0.52 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.97 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-28 | 新欣嘉园 | 0.2 | 0.4 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.83 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-28 | 新景花苑 | 0.17 | 0.47 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.91 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-28 | 顺园三村 | 0.2 | 0.49 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.87 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-28 | 顺园五村（怡景） | 0.21 | 0.59 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-28 | 橄榄园（顺六） | 0.13 | 0.59 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-28 | 天逸城 | 0.19 | 0.6 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.9 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-29 | 玲珑花园 | 0.19 | 0.31 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.9 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-29 | 龙栖小区 | 0.17 | 0.45 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.94 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-29 | 九洲花园1期 | 0.14 | 0.46 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.85 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-29 | 九洲花园2期 | 0.18 | 0.45 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-29 | 九洲花园3期 | 0.22 | 0.48 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-29 | 香树湾馨苑 | 0.28 | 0.35 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-29 | 美林湖花苑 | 0.15 | 0.42 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-09-29 | 山外山公寓 | 0.14 | 0.38 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
江苏省城市供水水质监测网常州监测站